AAU – Aalborg Universitet

CTS-projekt

| Dato: | 2020-07-06 |
| --- | --- |
| Revisionsdato: | 2021-03-16 |
| Dok. nr.: | B01_K08_M09_C08_N03 |

CTS – Arbejdsbeskrivelse

Molio B.460 Bygningsautomation

Vejledning

Denne standard arbejdsbeskrivelse for bygningsautomatik er udarbejdet på baggrund af den 2 spaltede Molio beskrivelse. Paradigmet skal anvendes på sager hvor der skal udføres en BMS arbejdsbeskrivelse (se beskrivelse i AAU’s krav specifikation). Hvis der ikke udarbejdes en AAU projektspecifik arbejdsbeskrivelse skal der i bygningsdelsbeskrivelsen / anden beskrivelse henvises til nærværende paradigme, der i sin ubearbejdede udgave gøres generelt gældende for arbejdet. Der anvendes følgende tekst til markering:

| Markering | Betydning |
| --- | --- |
| Tekst skrevet med sort | Tekst er standard Molio tekst der ikke er ændret. |
| Tekst markeret med rød | Tekst er standard Molio tekst som kan slettes. |
| Tekst skrevet med blå | Tekst er AAU tilføjelse der normalt ikke skal ændres. (indhold skal dog altid vurderes i relation til den aktuelle sag). Det anbefales at al tekst i arbejdsbeskrivelsen der er AAU tilføjelse altid er blåt. |
| Tekst markeret med gult | Fagingeniøren skal tage stilling til det, der står og eventuelt ændre/slette teksten eller fjerne den gule markering. |
| Rød tekst med grå markering. | Tekst er vejledning til fagingeniørerne der skal slettes når paradigme bearbejdes til arbejdsbeskrivelse. |

Standard Molio tekst er med vilje bibeholdt, så er det muligt at skelne mellem hvad der er tilføjet og hvad der er original Molio tekst.

(Vejl.)

Dette paradigme er opbygget på Molio udg. 2019.06.20, og er senest revideret 2020.07.06.

Det er brugeres ansvar at tjekke om der findes en nyere udgave af denne arbejdsbeskrivelse på Molio’s hjemmeside.

Vejledning til fjernelse af Word autogeneret gul markering (felter hvor der kan redigeres):

DK: Vælg Gennemse (menu i toppen) -> Begræns redigering -> i menuen til højre, fjern flueben i ”Fremhæv de områder, jeg kan redigere”

ENG: Vælg Review (menu i toppen) -> Restrict editing -> i menuen til højre, fjern flueben i ”Highlight the regiens I can edit”

Bemærk: Gul markering skal fjernes hver gang ved åbning af filen.

Molio dokument id: 4+2.460		Molio revision: 3.01		Molio revisionsdato:	2019-06-20

Udarbejdet: HNS	Kontrolleret: JKJA		Godkendt: PEHE

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2

1. Orientering	5

1.1 Generelt	5

1.2 Definitioner	6

1.3 Formålet med CTS	8

2. Omfang	10

2.1 Generelt	10

2.2 Bygningsdele	11

2.3 Projektering	12

2.4 Byggeplads	13

2.5 Sikkerhed og sundhed	14

2.5.1 Generelt	14

2.5.2 Særlig farligt arbejde og særlige risici	14

2.6 Omgivende miljø	14

2.7 Kvalitetsledelse	14

2.7.1 Generelt	14

2.7.2 CE-mærkning mv.	14

2.7.3 Garantierklæringer	15

2.7.4 Kontroldokumentation	15

2.7.5 D&V-dokumentation	15

2.7.6 Autorisation og uddannelse	20

2.8 Arbejdets planlægning	21

2.9 Undersøgelser	23

2.10 Prøver	23

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer	24

2.12 Rengøring	24

2.13 ID-Nummerering og mærkning	24

2.13.1 Generelt	24

2.13.2 Anlæg og komponenter	24

2.14 Integration af anlæg	24

2.14.1 Generelt	25

2.14.2 Systemintegrator	26

2.15 Indregulering, prøvning og idriftsætning	26

2.15.1 Generelt	26

2.15.2 Testperiode	27

2.16 Brugerinstruktion	29

2.16.1 Generelt	29

2.16.2 Pc hhv. server/klient	30

2.16.3 Undercentraler	31

2.16.4 IBI-anlæg	31

2.16.5 Selvstændig bygningsautomation	31

2.17 Service	32

2.18 Dokumentation af entreprenørens personel og samarbejdspartnere	32

3. Generelle specifikationer	33

3.1 Generelt	33

3.1.1 CE-mærkning mv.	33

3.1.2 Byggeplads	33

3.1.3 Arbejdets planlægning	34

3.1.4 ID-kodesystem	34

3.1.5 Udveksling af data og signaler	34

3.2 Referencer	34

3.2.1 Generelt	34

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet	34

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet	34

3.3 Projektering	36

3.3.1 Generelt	36

3.3.2 Dokumentation	36

3.4 Undersøgelser	37

3.4.1 Generelt	37

3.4.2 Dokumentation	37

3.5 Materialer og produkter	37

3.5.1 Generelt	37

3.5.2 BMS system, betjeningskrav for CTS og IBI	39

3.5.3 Kommunikation og netværk for CTS og IBI	62

3.5.4 CTS undercentraler	66

3.5.5 IBI-anlæg	71

3.5.6 Automatikkomponenter for CTS og IBI	75

3.5.7 El-arbejder	83

3.6 Udførelse	83

3.6.1 Generelt	83

3.6.2 Mål og tolerancer	84

3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer	86

3.6.4 Demontering	86

3.6.5 Opretning	86

3.6.6 Mærkning	87

3.6.7 Kommunikation og netværk for CTS og IBI	87

3.6.8 CTS undercentraler	88

3.6.9 IBI-anlæg	88

3.6.10 Automatikkomponenter for CTS og IBI	89

3.6.11 Afprøvning af automatik for CTS og IBI	92

3.6.12 El-arbejder	97

3.7 Relationer til andre arbejder	97

3.7.1 Generelt	97

3.7.2 Forudgående arbejder	97

3.7.3 Koordinering	97

3.7.4 Overdragelse	98

3.8 Sikkerhed og sundhed	98

3.8.1 Generelt	98

3.8.2 Særlig farligt arbejde og særlige risici	98

3.9 Kontrol	99

3.9.1 Generelt	99

3.9.2 Projekteringskontrol	99

3.9.3 Kontrol af undersøgelser	99

3.9.4 Materiale- og produktkontrol	99

3.9.5 Modtagekontrol	100

3.9.6 Udførelseskontrol	100

3.9.7 Slutkontrol	102

4. Bygningsdelsbeskrivelser	104

Bilag 1 Udbudskontrolplan	105

| 1. Orientering |  | 1. Orientering |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Generelt |  | 1.1 Generelt |
| Stk. 1. Forskrifterne i Molio B2.400, Basisbeskrivelse – bygningsinstallationer kapitel 1, 2 og 3 gælder sammen med forskrifterne i nærværende basisbeskrivelses tilsvarende kapitler. Forskrifterne i nærværende basisbeskrivelse supplerer og ændrer således kun bestemmelserne i Molio B2.400, Basisbeskrivelse - bygningsinstallationer for de forhold, der direkte nævnes. Stk. 2. Følgende øvrige basisbeskrivelser er specifikt gældende for dele af arbejdet: a) Molio B2.450, Basisbeskrivelse – El. Stk. 3. Nærværende basisbeskrivelse gælder frem for øvrige basisbeskrivelser og referencer, der er gældende for arbejdet. Stk. 4. Der kan i denne basisbeskrivelse være bestemmelser for emner, der ikke er relevante for den enkelte byggesag. Hvad, der er relevant for dette arbejde, fremgår af kapitel 2. Omfang. Stk. 5. Omfang af udvikling og tilpasning af software samt hvilken dokumentation, der skal afleveres i denne forbindelse opfattes ikke som projektering, men som arbejdsdokumenter, og skal derfor angives under punkt 2.8 Arbejdets planlægning. Stk. 6. Krav til software skal angives under punkt 3.5 Materiale og produkter. |  | Molio B2.460, Basisbeskrivelse – Bygningsautomation/2019-05-06 er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. Herudover er følgende beskrivelser gældende for arbejdet: Molio B2.400, Basisbeskrivelse – Bygningsinstallationer/2018-12-14 sammen med den projektspecifikke beskrivelse ARB-PB-400. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder sammen med tilsvarende punkter i (den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse) / (basisbeskrivelsen B2.400) for bygningsinstallationer. Nærværende projektspecifikke beskrivelse supplerer og ændrer således kun bestemmelserne i (den projektspecifikke arbejdsbeskrivelse) / (basisbeskrivelsen B2.400) for bygningsinstallationer for de forhold, der direkte nævnes. Nærværende projektspecifikke beskrivelse gælder frem for den projektspecifikke beskrivelse for bygningsinstallationer. Ovenfor skal rådgiveren/forfatteren vælge om den røde eller den grønne tekst anvendes. Hvis der på projektet udarbejdes en projektspecifik arbejdsbeskrivelse for bygningsinstallationer så skal den røde tekst bruges, hvis der ikke udarbejdes en så skal den grønne tekst anvendes og den røde skal slettes. Ad stk. 2. - Molio B2.450, Basisbeskrivelse - El/2019-05-31. - Rådgiver/forfatter skal gennemgå AAU’s krav specifikation og sikre sig at AAU’s krav til el-arbejder indarbejdes i projekt og at disse gælder forud for Molio’s arbejdsbeskrivelse for el-arbejder der hvor der måtte være uoverensstemmelser. - Dokumenter er gældende i nedenstående rækkefølge, hvor de øverste dokumenter gælder forud for dokumenter nævnt nedenfor: - Bygningsdelsbeskrivelser. - AAU CTS Designmanual. ”B01_K08_M09_C08_N01_Designmanual” - Nærværende Arbejdsbeskrivelse - Molio’s Bygningsinstallationsbeskrivelse basisbeskrivelse. - Tekst der behandler samme specifikke emne i Bygningsdelsbeskrivelserne gælder således forud for AAU’s CTS Designmanual, som gælder forud for Arbejdsbeskrivelsen. Hvis f.eks. tekst designmanualen delvis ændrer på et punkt i arbejdsbeskrivelsen, er den resterende tekst i arbejdsbeskrivelsen fortsat gældende. Herudover er følgende basisbeskrivelser specifikt gældende for dele af arbejdet: - Molio B2.<x>, Basisbeskrivelse – <x>/ÅÅÅÅ-MM-DD. |
| 1.2 Definitioner |  | 1.2 Definitioner |
| Stk. 1. CTS (Central Tilstandskontrol og Styring) er en dansk betegnelse, som er defineret som et computerbaseret kontrolsystem for styring, regulering og overvågning af bygningsinstallationer fx vand-, varme- ventilationsanlæg og el mv. i bygninger. Betegnelsen CTS bruges typisk om bygningsautomation til de tekniske anlæg, der er placeret i teknikrum eller på tag som betjener større områder af bygningen. Stk. 2. IBI (Intelligente bygnings-installationer) defineres som den automatik, der placeres i brugsområder i en bygning og som fx kan styre og regulere lys, varme, ventilation, køling, solafskærmning, mørklægning. IBI styringer opdeles typisk i zoner for celle-/ møderum, storrum, birum, gange, trapper mv. IBI-installationer kan være busbaserede. IBI-reguleringskredse kan være koblet op til et CTS-anlæg. Stk. 3. BMS (Building Management System) defineres som det samlede CTS- og IBI-anlæg. BMS-systemet kan også omfatte andre systemer fx sikringsanlæg hvor BMS-systemet kan anvendes som et samlet betjeningssystem. Stk. 4. HC (Hovedcentral) defineres som den overbygning på CTSsystem til betjening af subsystemer/undercentraler. Stk. 5. UC (Undercentral) defineres som de selvstændige programmerbare styrings- og regulatorenheder til styring og regulering af automatiserede processer. Betegnelsen bruges mest til bygningsautomation formål. Stk. 6. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) er en frit konfigurer bar brugerflade og betjeningssystem, der anvendes til automations- og overvågningsopgaver. SCADA er industriens svar på en CTS-hovedcentral. Stk. 7. PLC (Programmerbar Logisk Controller) defineres som en selvstændig programmerbar styrings- og regulatorenhed til styring og regulering af automatiserede processer. Betegnelsen bruges mest til industri formål. Stk. 8. SQL-server er et relationsdatabasesystem. Stk. 9. OPC (Open Platform Communications eller OLE for Process Control) er en serie standarder og specifikationer for industriel kommunikation. OPC specificerer kommunikation af real-time anlægsdata fra styre- og reguleringsenheder og systemer der er leveret af forskellige leverandører. Stk. 10. I/O (Input/Output) er en betegnelse for fysiske analoge og digitale indgange og udgange, der anvendes til styring, regulering og overvågning i undercentraler og PLC'ere. Stk. 11. TCP/IP (Transmission Control Protocol). TCP er en af kerneprotokollerne på nutidens Internet. Gennem TCP kan programmer på forskellige værtsmaskiner på Internettet oprette forbindelser mellem hinanden, gennem hvilke der kan udveksles datapakker. Protokollen giver programmellet på værtsmaskinerne et par vitale garantier for visse datapakkers afsendelse og modtagelse. I daglig tale benytter man dog i praksis forkortelsen TCP/IP som betegner sammenkoblingen mellem TCP og InternetProtokollen. Stk. 12. GSM (Global System for Mobile Communications) er den mest udbredte form for mobiltelefoni. Stk. 13. Looptuning defineres som indregulering, justering og optimering af reguleringssløjfe, således, at reguleringen bliver så optimal som muligt uden at pendle. Stk. 14. Step response test defineres som en test af reaktions- og reguleringsevnen ved en springfunktion (ændring) på setpunktet. |  | Ad stk. 3. Hos AAU omfatter BMS kun det samlede CTS- og IBI-anlæg. Sikringsanlæg udføres som separate systemer. Nyt Stk 15.: Performancetest Styring og regulering Standardtest som har til formål at sikre at de primære funktioner samt sikkerhedsfunktioner er testet i en høj kvalitet og det er dokumenteret. Ligeledes at der testet tværfagligt, samt med godkendelse af projektets partnere. Her skal rådgiveren/forfatteren sammen med AAU afgøre om test skal gøres gældende. Definition af punkter for CTS og IBI. Nyt styk. 16 Fysiske CTS- og IBI-punkter: Fysiske punkter er digitale og analoge ind- og udgangssignaler fra komponenter, tavler eller andet udstyr der via ledning er kablet direkte til ind- og udgange i CTS-undercentraler, I/O-moduler eller IBI-kontrollere. Nyt styk. 17 Busbaserede punkter Busbaserede punkter er komponenter der udveksler signaler med CTS eller IBI via kommunikationsbus, fast eller trådløst netværk. Komponenter kan f.eks. være: - Busbaserede sensorer (herunder trådløse sensorer). - Betjeningspaneler - Frekvensomformere - EC-motorer - Pumper - Målere - VAV-spjæld - Brandspjæld - Ventiler - Fancoils - DALI lysstyring - KNX zonestyring Signaler der overføres via bus eller netværk kommunikeres via standardprotokoller som f.eks. BACnet, Modbus, M-bus, Dali, KNX, TCP/IP, Profibus, ProfiNet, BLE. Med busbaserede komponenter er der typisk flere værdier der udveksles med CTS/IBI og som overføres via bus. I forbindelse med busbaserede komponenter og delanlæg kan der også være en række parametre der også overføres via bus men er af nedenstående type software punkter. Eksempel: Ved kommunikation med f.eks. frekvensomformere vil det normalt være ønskeligt at sende start/stop og reguleringssignal fra CTS og modtage fejlsignal signal og aktuel ydelse i Hz. Der findes desuden en lang række andre værdier der kan udveksles med CTS for præsentation af frekvensomformerens funktion f.eks. effekt og forbrug. Nyt styk. 18 Software punkter Software punkter er variable, parametre og værdier der indgår i: - Programmer for styring, regulering og overvågning. - Betjening via parametre der kan indstilles fra anlægsbilleder. - Konfiguration af udstyr Eksempler på typiske softwarepunkter er: - Setpunter. - Alarmgrænser. - Beregnede værdier, f.eks målerværdier - Kurveparametre - Drifttimetællinger - Software omskiftere - Anlægsstatus - Tidsprogram parametre - Mv. Der kan være softwarepunkter tilknyttet både fysiske punkter og busbaserede punkter der tilsluttes via bus/netværk. En busbaseret komponent (f.ek. en fancoil) kan indeholde styring og regulering. Data der overføres via bus kan i den forbindelse også omfatter interne softwarepunkter f.eks. setpunkter og alarmgrænser i fancoilens interne automatik. |
| 1.3 Formålet med CTS |  | 1.3 Formålet med CTS |
| Stk. 1. Formålet med CTS-anlæg er at styre og regulere de tekniske installationer med mindst muligt energiforbrug med størst muligt hensyn til termisk komfort. Stk. 2. CTS-anlæg skal være homogent integreret på alle niveauer således at programmer og kommunikation afvikles sikkert og hurtigt. Stk. 3. CTS-anlæg skal desuden anvendes til at dokumentere at de øvrige installationer er fejlfri, henholdsvis være det værktøj, der finder fejlene i de øvrige tekniske installationer. |  | I forbindelse med etablering/ombygning af XXXXX skal der etableres CTS og IBI-anlæg til styring regulering og overvågning af de tekniske anlæg i bygningen som omfatter YY YYY. Denne beskrivelse indeholder de krav og ønsker som AAU har til opbygning af deres CTS / IBI-anlæg Her skal rådgiveren/forfatteren tilføje et afsnit der beskriver formålet med det aktuelle projekt og hvilke overordnede ydelser som arbejdet omfatter . |

| 2. Omfang |  | 2. Omfang |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Generelt |  | 2.1 Generelt |
| Stk. 1. Arbejdet omfatter de i punkt 2.2 Bygningsdele nævnte bygningsdele og andre ydelser, som er nærmere beskrevet i nærværende arbejdsbeskrivelse samt arbejdsbeskrivelsen for bygningsinstallationer og/eller vist på tegningerne/bygningsmodellerne samt eventuelle ydelser angivet i grænsefladeskemaer. Stk. 2. Arbejdet omfatter herudover forskrifterne i byggesagsbeskrivelsen og i plan for sikkerhed og sundhed eller i arbejdsmiljøbeskrivelse for mindre byggepladser samt eventuelt i tilbudslisten anførte ydelser, som er henført til dette arbejde. |  | Der skal her indsættes en kort beskrivelse af det anlæg som opbygges. Er det et helt nyt CTS-IBI-anlæg. Er det en udbygning af et eksisterende anlæg, Er der andre forhold som skal beskrives her som ikke vil være hensigtsmæssige at placerer i bygningsdelene. Følgende anlæg skal styres, reguleres og overvåges af CTS-anlægget: - Komfort- og procesventilationsanlæg, samt udsugningsanlæg - Øvrige VVS-installationer, herunder varme, ventilation og køleanlæg - Vandforsyningsanlæg inkl. varmtvandsbeholdere - Belysningsanlæg - Spilde- og drænvandspumper - Solafskærmning - Vejrstation - Glastage og ovenlysvinduer - Energimålere for: - El (alm. Elinstllationer) - Belysning (el) - vand - varme - køl - ventilation (el, varme og køl) - Elevator - Klimastyringer - VAV-styringer - kølelofter - Motoriserede radiatorer - Køle fancoils - Lysstyringer - Naturlig ventilation - Brandventilation DS428 nyeste udgave - Diverse alarmer Ovenstående liste er ikke udtømmende, hvis der i projektet indgår tekniske anlæg der ikke er omfattet af ovenstående liste det afklares med AAU-drift (via AAU’s projektleder) om anlægget/systemet skal tilsluttes BMS. Følgende grænsefladeskemaer er gældende for projektet: Grænsefladeskema for Bygningsautomatik og øvrige bygningstekniske installationer <x> - Rådgiver skal udarbejde skema |
| 2.2 Bygningsdele |  | 2.2 Bygningsdele |
|  |  | Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: - <x> Arbejdet omfatter opsætning/montage af følgende bygherreleverancer: - <x> Følgende dele, der leveres af <x>, monteres under dette arbejde: - <x> Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men monteres af <x>: - Dykrørsfølere - Motorventiler - <x> Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres af <x>: - <x> Følgende demonterede dele, der indgår i bygningsdelene, skal sættes i depot: - <x> - Kommentar: - Ovenstående slettes hvis det beskrives i bygningsdelsbeskrivelser eller ikke er relevant på det aktuelle projekt. - I forbindelse med etablering BMS projektet kan bygherre/rådgiver stille krav om udførsel af en Performancetest. - Se ”krav specifikation” - Kommentar: - Ovenstående performancetest kan slettes såfremt den ikke ønskes indeholdt i projektet. |
| 2.3 Projektering |  | 2.3 Projektering |
|  |  | Bemærk at dette arbejde indeholder funktionsudbud. Primært hvor entreprenøren skal udarbejde egen projektering i relation til tavler, undercentral og IBI enheder i relation til konfiguration, bestykning og opbygning. Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: - <x> På baggrund af det foreliggende projektmateriale skal entreprenøren udarbejde et detailprojekt så de kan udfører det komplette anlæg. I pkt. 2.8 er der stillet krav til hvilke arbejdsdokumenter der skal leveres til godkendelse. (ved statslige byggearbejder over 5 mio. kr. samt regionalt eller kommunalt byggeri med en anslået entreprisesum på over 20 mio. kr. og igangsat 2013-10-15 eller senere) Følgende dokumentation skal leveres: - Totaløkonomiske beregninger der indgår i totaløkonomiske vurderinger, dvs. beregning af nutidsværdien af de samlede udgifter til opførelse og drift i forhold til levetid; levetid er sat til <x> år. Beregninger skal som minimum omfatte energiforbrug. Beregninger skal afleveres <x> - <x> Projektmateriale skal leveres til bygherrens tilsyn i <x> eksemplarer/digitalt via <x>. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen. eller (ved byggearbejder i alment byggeri mv. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer) Følgende dokumentation skal leveres: - Erklæring om risikobehæftede forhold i projektforslag, jævnfør bilag 1 til KS-bekendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige projektforslag - Erklæring om risikobehæftede forhold i hovedprojekt, jævnfør bilag 1 til KS-bekendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige hovedprojekt - Totaløkonomiske beregninger skal afleveres <x> - Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført, skal afleveres <x> - <x> Projektmateriale skal leveres til bygherrens tilsyn i <x> eksemplarer/digitalt via <x>. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen. eller (specielt vedrørende byfornyelse og udvikling af byer) Følgende dokumentation skal leveres: - Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført, skal afleveres <x> - <x> - Kommentar: - Ovenstående kan normalt slettes, men skal overvejes af rådgiver/forfatter hvis der overdrager egentlig projektering til BMS-arbejdet. |
| 2.4 Byggeplads |  | 2.4 Byggeplads |
|  |  | Ad B2.400 stk. 1. Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til bygherrens tilsyn til gennemsyn i <x> eksemplarer/digitalt via <x> senest <x> arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen. Der skal være rengjort i rum/tavler inden der under nærværende arbejder opsættes elektronisk udstyr. |
| 2.5 Sikkerhed og sundhed |  | 2.5 Sikkerhed og sundhed |
| 2.5.1 Generelt |  | 2.5.1 Generelt |
|  |  | Følgende ydelser relateret til sikkerhed og sundhed er en del af arbejdet: - <x> |
| 2.5.2 Særlig farligt arbejde og særlige risici |  | 2.5.2 Særlig farligt arbejde og særlige risici |
|  |  | Følgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer: - <x> Der gøres opmærksom på følgende særlig farlige arbejder/særlige risici: - <x> |
| 2.6 Omgivende miljø |  | 2.6 Omgivende miljø |
| 2.7 Kvalitetsledelse |  | 2.7 Kvalitetsledelse |
| 2.7.1 Generelt |  | 2.7.1 Generelt |
|  |  | - Entreprenøren skal have et kvalitetsstyringssystem. som DS/EN ISO 9001 eller tilsvarende og være certificeret. - Kommentar: Hvis der kræves ISO 9001, skal kravet også stilles i udbudsbetingelserne, således at kravet er gjort gældende på en måde, så alle kan se det tidligst muligt |
| 2.7.2 CE-mærkning mv. Maskiner/anlæg |  | 2.7.2 CE-mærkning mv. Maskiner/anlæg |
|  |  | Der skal afleveres dokumentation for følgende maskiner/anlæg iht. B2.400: - <x>-anlæg iht. stk. <x> Dokumentation skal afleveres 10 arbejdsdage efter maskinen er leveret på byggepladsen. Trykbærende anlæg EMC |
| 2.7.3 Garantierklæringer |  | 2.7.3 Garantierklæringer |
| Stk. 1. Anlæg skal kunne udbygges med samme komponentserie (undercentraler, I/O-moduler, kommunikation mv.) eller kompatible komponenter i mindst 5 år og kunne repareres i mindst 7 år. Stk. 2. Periferi komponenter skal kunne leveres i mindst 7 år, med samme eller tilsvarende funktion. |  | Der skal afleveres følgende garantierklæringer: - <x> Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 10 arbejdsdage efter, at arbejdet er udført. Følgende komponenter anses som særlig kritiske i forhold til den krævede minimumslevetid: - <x>, med en krævet levetid på minimum <x> år. Hvis der tilbydes komponenter hvor der ydes en længere garantiperiode end den normale byggegarantiperiode skal der medleveres garantierklæring for disse komponenter. Der skal kunne leveres erstatningsdele til hardware minimum 10 år efter afleveringen. |
| 2.7.4 Kontroldokumentation |  | 2.7.4 Kontroldokumentation |
| 2.7.5 D&V-dokumentation |  | 2.7.5 D&V-dokumentation |
| 2.7.5.1 Generelt |  | 2.7.5.1 Generelt |
| Stk. 1. D&V-dokumentation skal indeholde oplysninger til brug for bygherrens drift og vedligehold af alle de systemer og anlæg, der er indeholdt i arbejdet. Stk. 2. Al dokumentation, der kræves leveret og som ikke er kontroldokumentation, arkiveres i D&V-dokumentationen. Stk. 3. Det samlede D&V-materiale skal afleveres indekseret og ved sammenbygning af flere anlæg og/eller hovedkomponenter skal der leveres med en indledende tekst, som fortæller hvordan de enkelte dele indgår i det samlede system. De enkelte dokumenter og filer skal navngives entydigt og projektspecifikt efter princippet system – anlæg – komponent – og evt. nummer. Stk. 4. For at sikre at D&V-dokumentation og CTS-dokumentation har en anvendelig struktur, skal følgende dele af dokumentationen leveres til bygherrens tilsyn til godkendelse inden udførelse: a) Oplæg til brugervejledning (indholdsfortegnelse, dokumentoversigt mv.) b) Oplæg til kopieringsinstruks til backup c) Eksempel på funktionsbeskrivelse og processkemaer d) Eksempel på specifikation af hardware e) Eksempel på tavledokumentation f) Eksempel på dokumentation af software g) Eksempel på anlægsbilleder og symboler h) Eksempel på brugerinstrukser på programmeringstools og konfigureringsværktøj. Stk. 5. En midlertidig dokumentation skal afleveres til bygherrens tilsyn efter udførelse, men inden testperioden. Denne dokumentation skal anvendes under testperioden. Stk. 6. Aflevering kan ikke finde sted før endelig oprettet D&V dokumentation er afleveret. Stk. 7. Den samlede D&V-dokumentation skal ud over det der er beskrevet nedenfor i tekniske hardwarespecifikationer, i tekniske softwarespecifikationer og brugervejledning indeholde følgende: a) Konfigurationstegning over automatiksystemet b) Processkemaer* c) Funktionsbeskrivelser* Forbindelsesdokumentation for automatikken og tilhørende elinstallationer d) e) Prøvningsdokumentation f) Indreguleringsrapporter for automatikken g) Certifikater og lignende h) Driftsoplysninger herunder specifikke energiforbrug i) Tegninger ”som udført” * j) Komplet drifts- og vedligeholdsinstruktion iht. kravene i DS 428 kapitel 5 Afprøvning og aflevering samt kapitel 6 Drift og vedligehold. De med * markerede punkter er omfattet af/indeholdt i den brugsanvisning, der skal leveres i forbindelse med CE-mærkede maskiner. Stk. 8. Tegninger ”som udført” skal løbende påføres de eventuelle ændringer, der foretages under arbejdets udførelse. Stk. 9. Al D&V-dokumentation krævet i relation til DS 428 skal afleveres til bygherrens tilsyn, der udleverer den samlede dokumentation til den entreprenør, der er udpeget til at gennemgå materialet. Stk. 10. Til D&V-dokumentation hører ligeledes registreringer udført i forbindelse med arbejdet. |  | Ad B2.400 punkt 2.7.5 udgår. D&V-dokumentation skal leveres i 2 eksemplarer og digitalt via USB- stik eller lignende. 1 eksemplar i CTS tavle. 1 eksemplar til daglig brug for CTS driftspersonalet. D&V-dokumentation skal indlægges i AAU’s BMS-servere. Krav om Filformat, standard, sprog, mv. fremgår af IKT-aftalen/ ”B01_K08_M09_C08_N01_Designmanual”. Dokumentation og databaser indlægges af entreprenøren på serveren iht. til den struktur der er beskrevet i AAU’s CTS designmanual ”B01_K08_M09_C08_N01_Designmanual”. Der udføres opdeling i logiske enheder pr. Site Bygning. CTS - Tavle - Anlæg. IBI - IBI-tavler / bokse - IBI-type og rum Der udover er der overordnede mapper for dokumentation i relation til: Hovedcentral. Netværk Standard automatikkomponenter. Dokumentation på funktionsbeskrivelser og tavledokumentation skal fra BMS serveren tilgås fra de enkelte anlægsbilleder (se AAU’s CTS designmanual ”B01_K08_M09_C08_N01_Designmanual”). Tegninger ”som udført” skal afleveres <x> arbejdsdage inden aflevering. Tegningerne skal afleveres digitalt via mail. Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: - Forslag til reservedelsliste - Leverandørliste - Oplæg til servicekontrakt med beskrivelse af omfang og pris - Dokumentoversigter - Dokumentation for placering af IBI-bokse og CTS-tavler anført på bygningstegninger - Dokumentation for placeringen af periferikomponenter placeret udenfor teknikrum (rumnummer) - <x> Ad stk. 4. Derudover skal følgende oplæg og eksempler afleveres inden udførelsen: - Færdig indholdsfortegnelse til brugervejledning - Brugervejledning iht. til et eksempel på en brugervejledning, der opfylder de stillede krav til brugervejledningen. - <x> Oplæg og eksempler vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. Alt dokumentationen skal leveres i PDF format. Kredsskemaer leveres desuden i redigerbart format som SEE elektric eller Pc-Schematic filer. KS dokumentation Ad B2.400 punkt 2.7.5 stk. 2. Udfyldte kontrolskemaer skal indgå som en del af den færdige D&V dokumentation. KS-mappen afleveres i original ”master” og indscannet i PDF. Aflevering.: Inden aflevering indkalder entreprenøren til D&V & KS gennemgangsmøde. Den samlede dokumentationen fremsendes elektronisk senest en uge inden mødet. Dokumentationen betragtes ikke som afleveret med mindre der forligger en underskrevet følgeseddel eller afleveringsbrev, hvor der er kvitteret for at bygherren har modtaget dokumentationen. |
| 2.7.5.2 Tekniske hardwarespecifikationer |  | 2.7.5.2 Tekniske hardwarespecifikationer |
| Stk. 1. D&V-dokumentation skal indeholde hardwarespecifikation om: a) Hovedcentral Skal indeholde detaljerede oplysninger om server, disk, betjeningsenheder, hovedcentralens placering, indbyrdes kabelforbindelser, alle klima- og installationskrav b) Undercentraler og I/O moduler c) Tavlekomponenter d) Tavler e) Automatikkomponenter f) Øvrigt kommunikationsudstyr som routers, switches mv. Stk. 2. Som minimum skal ovenstående speci fikationer/produktdokumentation omfatte oplysninger om: a) Emne (komponent, system, anlæg) b) Navn, adresse, e-mail og telefonnummer på leverandør c) Materialespecifikation - Fabrikat - Typenummer - Driftsdata - Dimensioner - Ydelser d) Vedligeholdelsesanvisninger* - Reparations- og udskiftningsanvisninger - Komponentnumre til brug ved genbestilling e) Brugsanvisning*. De med * markerede punkter er omfattet af/indeholdt i den brugsanvisning, der skal leveres i forbindelse med CE-mærkede maskiner. Stk. 3. Såfremt der anvendes generel produktdokumentation, der omfatter flere forskellige komponenter (modeller/typer), skal det markeres og anføres i materialet, hvilke komponenter, der er anvendt og i hvilke anlæg. Stk. 4. For følere, der skal kalibreres, skal metode og hyppighed anvises. |  |  |
| 2.7.5.3 Tekniske softwarespecifikationer, generelt |  | 2.7.5.3 Tekniske softwarespecifikationer, generelt |
| Stk. 1. D&V-dokumentation for tekniske softwarespecifikationer, skal desuden indeholde softwarespecifikation om: a) Digitalt medie med originalprogrammer og licenser b) Dokumentation og manualer over alle programmer for system og bruger c) Udskrift af undercentralers programmer d) Punktlister for hver undercentral med angivelse af tilsluttede komponenter, ID-koder og indlagte programmer e) Dokumentation for konfigurering og fortegnelse over alle indlæste parametre (setpunkter og alarmprioriteter, alarmgrænser, reguleringsparametre etc.) samt alarmtekster i hovedcentral, og i alle digitale enheder (undercentral og IBI-enheder, m.fl). f) Dokumentliste som indeholder software-verifikation iht. DS/EN 60204-1 g) Dokumentation af software på hovedcentral: Anlægsbilleder Symboler Database h) Værktøjer Dokumentation og brugerinstruks på de programmeringstools og konfigureringsværktøjer der leveres og anvendes i) Komponent og anlægssoftware For anlæg/enheder/komponenter med egen specifik software, bindingsværktøj eller databaser, skal disse være indeholdt i leverancen og udleveres ved aflevering. j) Konfigurerings- og parameter dokumentation for komponenter med programmerbare indstillinger k) Konfiguration af web-servere l) Konfiguration af netværkskomponenter Ad. Pkt. e, f Konfigurerings- og parameter dokumentation for komponenter med programmerbare indstillinger. Ved konfigurerings- og parameter dokumentation forstås følgende: Såfremt en entreprenør leverer komponenter, hvori der skal indstilles projektspecifikke elektroniske-og/eller softwareparametre, skal entreprenøren aflevere dokumentation i pdf-format af konfigurations- og indstillingsværdier for alle parametre, der kan have driftsmæssig og/eller sikkerhedsmæssig betydning for brug af bygningen. Såfremt der findes udstyr/software, der kan udføre direkte "online" aflæsning af indstillinger, skal dette udstyrs software anvendes til aflæsning af de indstillede parametre fra enheden/komponenten direkte over i en digital form, der kan aflæses i PDF-format. Stk. 2. Manualer for standardprogrammer som styresystemer skal kun leveres i det antal eksemplarer, som standardprogrammer originalt er leveret med. |  | m) Kalibreringssoftware Der skal medleveres software hvis der er komponenter hvor dette er nødvendigt ifbm. kalibrering. |
| 2.7.5.4 Tekniske softwarespecifikationer, specifikke forhold for IBI |  | 2.7.5.4 Tekniske softwarespecifikationer, specifikke forhold for IBI |
| Stk. 1. For IBI-anlæg er ovenstående generelle tekniske softwarespecifikationer generelt gældende. Der er følgende ændringer: Ad c) Der er ikke krav om udskift af programmer fra IBI kontrollere. Der skal leveres digitalt medie med færdige applikationsprogrammer. Ad. d) Der skal leveres punktlister for hver IBI-rum/funktions type med angivelse af tilsluttede komponenter, og indlagte programmer Stk. 2. Der skal leveres digitalt medie med bindingsværktøjets database samt dokumentation for at licenser for al software, inkl. netværkssoftware, database og for evt. royalty for samtlige noder, er betalt, og kan betragtes som bygherrens ejendom. |  | Der skal leveres 1 sæt digitalt medie med det færdige applikationsprogram. Der skal leveres digitalt medie med bindingsværktøjets database heri indeholdt registreret og betalt licens. Bindingsværktøjets database og applikationsprogram skal opdeles pr bygning. Der skal leveres dokumentation for betalt royalty for 20 % ekstra noder. Nyt Stk. 3. Gældende for KNX: Licenser for ETS software skal leveres som USB dongle, og entreprenøren skal oprette bruger på https://onlineshop.knx.org/login og ved afleveringsforretning overdrage kundenummer og password. På overdragelsestidspunket skal alle fakturaer være betalt (menupunktet ”My Invoice” skal være tomt på knx hjemmesiden). |
| 2.7.5.5 Brugervejledning |  | 2.7.5.5 Brugervejledning |
| Stk. 1. Brugervejledning skal omfatte: a) Bruger- og betjeningsvejledning på dansk svarende til normale brugerniveau b) Forskrifter for drift og vedligeholdelse af anlæggenes forskellige dele - c) Manual på dansk svarende til superbrugerniveau. |  | Fravalgt: Stk. 1 c). |
| 2.7.6 Autorisation og uddannelse |  | 2.7.6 Autorisation og uddannelse |
|  |  | Stk. 1. Entreprenøren skal ved et hvert arbejde på projekter hvor der indgår KNX/EIB produkter, dokumentere at denne er kvalificeret til at arbejde med dette, ved at fremvise ”KNX Partner” certifikat. Stk. 2. Entreprenøren skal ved et hvert arbejde på projekter hvor der indgår Schneider EcoStruxure produkter, dokumentere at denne er kvalificeret til at arbejde med dette ved at fremvise ”Partner” certifikat. |
| 2.7.6.1 Generelt |  | 2.7.6.1 Generelt |
| 2.7.6.2 Varmt arbejde |  | 2.7.6.2 Varmt arbejde |
| 2.7.6.3 Asbest |  | 2.7.6.3 Asbest |
| 2.7.6.4 Epoxy og isocyanater |  | 2.7.6.4 Epoxy og isocyanater |
| 2.8 Arbejdets planlægning |  | 2.8 Arbejdets planlægning |
| Stk. 1. Udarbejdelse af arbejdsdokumenter skal påbegyndes umiddelbart efter arbejdets overdragelse og på baggrund i den af entreprenøren udarbejdede arbejdsplan. Stk. 2. Der skal udføres nødvendige beregninger mv. som grundlag for den endelige dimensionering af anlægskomponenter, herunder sikring af opfyldelse af funktionskrav. Stk. 3. Entreprenøren skal deltage i nødvendige møder vedrørende planlægning af bygningsautomation og møder hvor entreprenørens detailplanlægning og valgte løsninger gennemgås. Stk. 4. Komponentlister skal indeholde oplysninger om komponentens tekniske data. Fx skal der for motorventillister oplyses max lukketryk, max utæthed, lysning, KVS og reguleringskarakteristik. Komponentlister skal kun indeholde projektrelevante datablade. Stk. 5. Under arbejdet skal der udarbejdes endelige, projektspecifikke funktionsbeskrivelser. Funktionsbeskrivelserne skal udarbejdes med udgangspunkt i de beskrivelser, der indgår i projektet. Alle funktioner som driftsformer, lokal betjening, opstart, styring og reguleringer, sikkerhedsfunktioner, alarmer, logninger, energi og måler registrering samt øvrige program funktioner såsom natkøling, tilisning, motioneringsprogrammer, driftstimetælling, skal være udførligt beskrevet uden henvisninger. I løbet af udførelsen skal der under arbejdet udføres tilpasning af funktionsbeskrivelserne som følge af de rettelser og ændringer, der aftales i løbet af projektet. De færdige funktionsbeskrivelser indgår i as built dokumentationen. Stk. 6. Under arbejdet skal der udarbejdes endelige, projektspecifikke processskemaer. Processskemaerne skal udarbejdes med udgangspunkt i de processskemaer der indgår i projektet. I løbet af udførelsen skal der under arbejdet udføres tilpasning af processskemaerne som følge af de rettelser og ændringer, der aftales i løbet af projektet. De færdige processskemaer indgår i as built dokumentationen. |  | Der skal forventes deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder. Der skal forventes deltagelse i <x> planlægnings- og koordineringsmøder vedrørende bygningsautomation. Der skal forventes deltagelse i <x> opstartsmøder om IBI, hvor de af entreprenøren forslåede produkter og løsninger gennemgås med bygherrens tilsyn. Der skal forventes deltagelse i <x> møder vedrørende integration. For flere af de forhold der nævnes nedenfor er det nødvendigt at entreprenøren orienterer sig i AAU’s CTS designmanual ”B01_K08_M09_C08_N01 Designmanual”. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn til godkendelse senest <x> arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i elektronisk format, f.eks. via email: - Dokumentliste over egne dokumenter med opdatering og versionsstyring - Systemintegration - Funktionsbeskrivelser med indarbejdede ændringer og rettelser - Anlægsbilleder, design og konkrete anlægsbilleder - Plantegninger med påførte navne med placering af CTS-tavler og IBI-bokse - Driftskontroloversigter - Oplæg for anlægsbilleder skal vise nødvendige informationer i anlægsbilledet, herunder detaljeringsgrad, farve, symboler, placering og omfang af diverse parametre og tekster. - <x> Følgende arbejdsdokumenter leveres til bygherrens tilsyn til gennemsyn senest 10 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i elektronisk format, f.eks. via email: - Processkemaer med indarbejdede ændringer og rettelser - Tavletegninger - Automatik- og el-dokumentation (Kredsskemaer og forbindelsesdokumentation) - Komponentlister - Rapporter - Netværkstopologi - I-O lister - Lister med oplæg til alle setpunkter - Alarmgrænser - Alarmprioriteter - Tidsprogrammer - Tidsforsinkelser - Måleområder - Oversigt over konfiguration af IBI-databaser - Adgangsniveauer og rettigheder for anlæggets brugere. - <x> Følgende dokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn i <x> eksemplarer/digitalt via <x>: - <x> Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. En arbejdsplan for udarbejdelse af arbejdsdokumenter skal afleveres til bygherrens tilsyn til godkendelse senest 10 arbejdsdage efter overdragelse. Ad B2.400 stk. 4. Såfremt bygherren skriftligt har godkendt at dele af AAU CTS Designmanual ikke skal følges i projektet skal der afleveres designoplæg for gennemsyn at de dele som afviges, herunder grafisk brugerflade indeholdende: - Samlet oversigt med udseende af symboler, farver, klikbokse, mv. - Startbilledet - Eksempler på oversigtsbilleder - Eksempler på de mest komplekse anlægsbilleder - Eksempler på parameter- og indstillingsbilleder - Eksempler på trenddiagrammer - <x> Ovenstående designoplæg skal gennemgås på et møde med bygherrens tilsyn og evt. bygherre, hvor det udarbejdede designoplæg gennemgås "on-line" på en PC, så det ligner det færdige produkt. Dette er nødvendigt, da der er en lang række menuer, klikpunkter og andet der ikke kan vises på udskrifter. Ad stk. 5. Udbudsprojektets separate anlægsspecifikke funktionsbeskrivelser fremgår af <x> |
| 2.9 Undersøgelser |  | 2.9 Undersøgelser |
|  |  | Følgende undersøgelser skal udføres: - <x> Følgende registreringer skal udføres ud over de i B2.400 anførte: - <x> Følgende prøver skal udtages/udføres: - <x> Følgende dokumentation skal leveres: - <x> Materialet skal leveres til bygherrens tilsyn senest <x> i <x> eksemplarer/digitalt via <x>. Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage. - Tekst med rødt kan normalt slettes, rådgiver kan vælge at bibeholde og udfylde de af dem som måtte være relevant på det aktuekke projekt. |
| 2.10 Prøver |  | 2.10 Prøver |
| Stk. 1. Der skal afleveres følgende prøver inden arbejdet påbegyndes: a) Der afleveres en prøve på kabelmærke b) Der afleveres en prøve på mærkning af en komponent. |  | Se pkt 3.6.6 Mærkning Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges bygherrens tilsyn til godkendelse: - <x>, jf. bygningsdelsbeskrivelse <x> Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: - <x>, jf. bygningsdelsbeskrivelse <x> Prøver vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelse/meddelelse om, at prøven er udført. |
| 2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer |  | 2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer |
|  |  | Gennemføringer, påmonteringer og retableringer fremgår af følgende grænsefladeskema: - <x> Hvis der er udarbejdet en projektspecifik bygningsinstallations beskrivelse gælder de fælles krav der er stillet for gennemføringer og reetableringer forud for nedenstående, der derfor bør slettes. Hvis der ikke er udarbejdet en projektspecifik bygningsinstallationsbeskrivelse: CTS entreprenøren skal udføre alle gennemføringer og brandlukninger for egne arbejder. - Hvis de eksisterende hovedføringsveje anvendes, skal CTS-entreprenøren udføre re-etablering af brandlukning de steder hvor den eksisterende brandlukning gennembrydes under hans arbejde. |
| 2.12 Rengøring |  | 2.12 Rengøring |
| 2.13 ID-Nummerering og mærkning |  | 2.13 ID-Nummerering og mærkning |
| 2.13.1 Generelt |  | 2.13.1 Generelt |
|  |  | ID-koder fremgår af AAU’s CTS designmanual ”B01_K08_M09_C08_N01_Designmanual”. |
| 2.13.2 Anlæg og komponenter |  | 2.13.2 Anlæg og komponenter |
| Stk. 1. Arbejdet omfatter opmærkning af placering for alle automatikkomponenter på kanaler, vægge, lofter og andre bygningsdele. |  | Fysisk mærkning af følgende anlæg, tavler, komponenter og kabler skal udføres: - <x> |
| 2.14 Integration af anlæg |  | 2.14 Integration af anlæg |
| 2.14.1 Generelt |  | 2.14.1 Generelt |
| Stk. 1. Inden arbejdet påbegyndes skal entreprenøren udarbejde en liste med relevante tekniske specifikationer for alle eksterne tilslutninger. Listen skal vise grænseflader mod andre arbejder og skal være opdelt efter fagområder. Listen skal angive fysisk placering af udstyr og skal omfatte alle de arbejder hvor der skal ske integration, det være sig leverance og montage af komponenter, etablering af forsyning- og signalkabling og udveksling af data fx via seriel kommunikation. Listen skal på forespørgsel af andre entreprenører udleveres til disse. Stk. 2. Såfremt nærværende entreprenør har behov for tekniske specifikationer fra andre arbejder/entreprenører, skal nærværende entreprenør selv foranledige disse indhentet rettidigt. Stk. 3. Såfremt entreprenøren bliver opmærksom på forhold, som giver anledning til tvivl eller såfremt der fremkommer nye informationer eller informationer som ændrer arbejdets karakter, skal han orientere bygherrens tilsyn herom straks. Stk. 4. Der skal påregnes deltagelse i møder med bygherrens tilsyn, systemintegratoren og øvrige parter vedr. integration og koordinering omfattende: a) Planlægning og specifikation af netværk b) Fastlæggelse af retningslinjer for kommunikationsprotokoller og dataadresser c) Afklaring af detaljer vedr. udveksling af data og hårdtfortrådede signaler d) Aftale om retningslinjer for strukturering af fælles databaser som fx LNS-database e) Aftale om retningslinjer for fælles udførelse. Stk. 5. Såfremt entreprenøren har problemer med fremskaffelse af oplysninger omkring signaludveksling og/eller -tilslutning, skal entreprenøren rette henvendelse til bygherrens tilsyn. |  | Rådgiver/forfatter skal tage stilling til om der indgår integration med signaler om åbne vinduer og Webbooking system for lokaler i brug. Integration af IBI IBI rumstyring for seminarrum og auditorier skal integreres til AAU’s webbooking system iht. AAU standard. fkt. beskrivelser. Ad stk. 1. Listen skal fremsendes til bygherrens tilsyn <x> arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Entreprenøren er ansvarlig for at fremskaffe oplysninger omkring signaludveksling og -tilslutning fra følgende: - <x>-entreprenør. |
| 2.14.2 Systemintegrator |  | 2.14.2 Systemintegrator |
|  |  | Arbejdet omfatter <x> opgaven som systemintegrator, for følgende anlæg og systemer. |
| 2.15 Indregulering, prøvning og idriftsætning |  | 2.15 Indregulering, prøvning og idriftsætning |
| 2.15.1 Generelt |  | 2.15.1 Generelt |
| Stk. 1. Arbejdet omfatter: - Punktafprøvning - Funktionsafprøvning - Looptuning - Dokumentation - Testperiode i henhold til specifikationer. |  | Arbejdet omfatter deltagelse i idriftsættelse og indregulering i samarbejde med den entreprenør der leverer anlæg/motorer/komponenter mv. AAU’s driftpersonale & rådgiver skal have tilbud om at være med til afprøvning og indregulering. Entreprenøren indkalder, eller oplyser hvornår testene foretages. - Nedenstående tekst skal der tages stilling til fra sag til sag. Bør skrives i B2.400 så VVS og Vent også oplyses om disse forhold. Indregulering af radiatoranlæg (med IBI-styring). BMS-entreprenøren skal stille pc med program til rådighed for åbning og lukning af motoriserede radiatorventiler, så der for en hel facade af gangen kan åbnes og lukkes for ventiler. VVS-entreprenøren kan således selv åbne og lukke ventiler efter behov i forbindelse med indregulering af vandmængder. Dette skal koordineres og planlægges med VVS så det gøres på et tidspunkt hvor BMS ikke udfører deres afprøvning. Indregulering af ventilation i rum (med IBI-styring). BMS-entreprenøren stiller pc med program til rådighed for indstilling (0-100 % udgangssignal) af motoriserede VAV-terminaler der styres af CTS. Der indstilles for et rum af gangen eller samlet for en hel etage. Ventilationsentreprenøren skal således fra pc’en selv kunne åbne og lukke VAV-terminalen efter behov i forbindelse med indregulering af luftmængder. Dette skal selvfølgelig koordineres og planlægges med VENT så det gøres på et tidspunkt hvor BMS ikke udfører deres afprøvning. |
| 2.15.2 Testperiode |  | 2.15.2 Testperiode |
| 2.15.2.1 Generelt |  | 2.15.2.1 Generelt |
| Stk. 1. Efter udførelse af indregulering, prøvning og idriftsættelse, skal CTS/IBI-anlæg testes i sin helhed i en testperiode. Alle systemets enheder skal således være indkoblede og i drift. Stk. 2. Testperioden skal være 42 kalenderdage. Stk. 3. Under testperioden skelnes der mellem kritiske og ikke kritiske fejl/mangler. Såfremt testperioden ikke kan gennemføres uden kritiske system- eller funktionsfejl/mangler, skal denne, efter udbedring af fejlen(e)/manglerne, gennemføres igen i sin fulde længde. Stk. 4. Kritiske fejl/mangler er: a) Udfald af betjeningsudstyr/pc hhv. server b) Udfald af UC- hhv. IBI-bokse c) Væsentlig overskridelse af svartider og opdateringstider d) Manglende implementering og funktion af delprogrammer/rapporter e) Software fejl på kritiske anlæg hhv. kritiske funktioner f) Hvis mere end 5 % af de aftalte logninger ikke fungerer g) Manglende overførsel af data mellem sammenhængende systemer og netværk h) Alarmer af prioritet 1 der ikke registres. Stk. 5. Kritiske fejl/mangler gælder kun for udstyr der er leveret af leverandøren. Stk. 6. Ikke kritiske fejl er: a) Følerfejl b) Mindre end fem software fejl på ikke kritiske anlæg c) Enkelte ikke kritiske anlæg, der ikke er indregulerede d) Udenlandske tekster der ikke er oversat til dansk e) Mindre end tre detaljer pr. skærmbilleder, der ikke er udført/rettet. Stk. 7. Såfremt fejl/mangler på anlæg falder uden for ovenstående tilfælde, vil bygherrens tilsyn vurdere om fejl er kritiske eller ikke kritiske. |  | Arbejdet omfatter en testperiode på følgende anlæg: - <x> Rådgiver/forfatter skal specificere hvilke anlæg der er omfattet af testperiode. Ad stk. 2) Testperioden skal være en sammenhængende periode. Ad stk. 4a) Fysisk nedbrud af HC hardware og backbone netværksudstyr som er bygherreleverance er ikke omfattet af test. Ad stk. 4 c) Ved væsentlig overskridelse af svartider og opdateringstider menes en overskridelse på 30 % i forhold til de i projektmaterialet listede svar- og opdateringstider. Ad stk. 4 e) Software fejl på kritiske anlæg hhv. kritiske funktioner: - <x> - Skal beskrives i forbindelse med de enkelte projekter. - Kritiske anlæg og alarmer vil typisk omfatte: - Varmeanlæg - Proces ventilation - Laboratorier - dyrestalde - Køleanlæg - Serverrum - Fryserum med prøver eller videnskabelige materiale. - Alarmer fra brand mv. |
| 2.15.2.2 Fælles testperiode |  | 2.15.2.2 Fælles testperiode |
|  |  | - Performancetest - CTS anlæg som værktøj - CTS anlægget med målepunkter, logninger, anlægsbilleder og tilhørende brugerflade skal anvendes som værktøj i forbindelse med performancetest. - Inden performance testen kan igangsættes skal alle CTS-/IBI-arbejder derfor være afsluttet og der skal være udført egenkontrol og KS for egne arbejder og arbejder hvor der udføres integration med andre anlæg/systemer. - Performancetest for CTS/IBI-anlægget - Under arbejdet skal der udføres følgende performancetest i relation til CTS og IBI. - <x> - CTS-arbejdets deltagelse i andre arbejders performance test. - CTS-entreprenøren skal deltage i performancetest for andre arbejder i forbindelse med følgende performancetest: - <x> - CTS-entreprenøren skal inden udførelse af test sikre sig at alle de ønskede log for de aktuelle test er til rådighed. - Deltagelse indebærer at stille en ressource til rådighed der har kendskab til den aktuelle sag, kan betjene brugerfladen, vise logninger og hjælpe med at kommanderer anlæg og punkter til de tilstande der er krævet under testen. - Rådgiver/forfatter skal oplyse omfanget af test som CTS-entreprenøren selv skal stå for og antallet af test han skal deltage i for andre arbejder. - Hvis der i udbudsmaterialet er udarbejdet test paradigmer, skal der henvises til de paradigmer der hvor CTS-entreprenøren har en rolle. - Hvis der under CTS-arbejdet skal ske deltagelse i udarbejdelse af testparadigmer skal omfanget herfor beskrives. - Hvis der udføres test iht. BYGST paradigmer skal rådgiver tilrette ovenstående test så det svarer til de aktuelle krav fra BYGST. |
| 2.16 Brugerinstruktion |  | 2.16 Brugerinstruktion |
| 2.16.1 Generelt |  | 2.16.1 Generelt |
|  |  | Arbejdet omfatter følgende brugerinstruktioner: - Hovedcentral - Undercentraler - IBI-anlæg - <x> Brugerinstruktioner skal afholdes: - <x> hold med identisk uddannelsesplan med <x> deltagere per hold og af <x> timers varighed. Brugerinstruktioner i daglig betjening mv. skal udføres på brugerens egne anlæg. Brugerinstruktioner skal være udført senest <14 dage før aflevering> Brugerinstruktion omfatter også instruks i anvendelse af de konfigurerings- og opsætningsværktøjer samt de programmeringstools der anvendes. Brugerinstruktioner ved hver byggesag. Generelt skal der være instruktion ved hver byggesag i de specifikke og generelle forhold ved arbejdet. Instruktionen opdeles i min. 2 hold med op til 3 personer. Der skal altid laves en gennemgang af de tekniske anlæg. Dvs. Fysisk gennemgang, HC gennemgang, samt dokumentation. Der skal være fokus på den konkret sags opbygning, og ikke selve systemet da det burde være kendt. |
| 2.16.2 Pc hhv. server/klient |  | 2.16.2 Pc hhv. server/klient |
| Stk. 1. Brugerinstruktion i pc hhv. server/klient omfatter: a) CTS-anlægs opbygning b) Betjeningsenheder, undercentraler c) Betjening med bærbar pc d) Programmer og hvordan parametre indlæses og ændres e) Krav til vedligeholdelse. Brugerinstruktion, superbrugere Stk. 2. Brugerinstruktion i udvidet betjening for superbrugere, herunder hvordan driftspersonalet selv ved hjælp af programmeringsværktøj kan lave billeder. Brugerinstruktion, bindingsværktøj for IBI Stk. 3. Brugerinstruktion i bindingsværktøj for IBI herunder hvordan alle værdier for en node kan vises via bindingsværktøjet. Gennemgang af energiprogram, rapport mv. |  | Fravalgt: Brugerinstruktion, superbrugere stk. 2. Fravalgt: Brugerinstruktion, bindingsværktøj for IBI stk. 3. - Hvis den tekst der står som Fravalgt ønskes som en del af projektet så slettes teksten fravalgt, overskrift og stk. nr. |
| 2.16.3 Undercentraler |  | 2.16.3 Undercentraler |
| Stk. 1. Brugerinstruktion i undercentraler omfatter: a) Teknisk virkemåde for undercentralerne b) Undercentralfunktioner og hvordan parametre indlæses og ændres c) Muligheder for manuel betjening d) Gennemgang af benyttede komponenter e) Krav til vedligeholdelse. |  |  |
| 2.16.4 IBI-anlæg |  | 2.16.4 IBI-anlæg |
| Stk. 1. Brugerinstruktion i IBI-anlæg omfatter: a) Komplet betjening af IBI-anlæg b) Indstilling af globale setpunkter c) IBI-anlægs opbygning d) IBI-funktioner og hvordan parametre indlæses og ændres e) Muligheder for manuel betjening f) Gennemgang af benyttede komponenter - g) Krav til vedligeholdelse |  |  |
| 2.16.5 Selvstændig bygningsautomation |  | 2.16.5 Selvstændig bygningsautomation |
| Stk. 1. Der skal afholdes brugerunderinstruktion i betjening af anlæg, så brugere uden forhåndskendskab er i stand til at betjene anlægget. Stk. 2. Brugerinstruktion i selvstændig bygningsautomation omfatter: - Gennemgang af anlægsprincip, funktionsbeskrivelse og diagrammer - Gennemgang af betjeningsflade herunder indstilling af setpunkter og tider - Gennemgang af mulige fejl, hvordan disse afhjælpes og hvordan anlæg genstartes. |  |  |
| 2.17 Service |  | 2.17 Service |
| Stk. 1. Service skal omfatte rettelse af egne programfejl og programmeringsfejl og opdatering af backupmedie. Stk. 2. Ved udgangen af serviceperioden skal CTS-anlæg gennemgås med bygherrens driftspersonale og bygherrens tilsyn. Entreprenøren skal deltage i denne gennemgang. Efterjustering Stk. 3. Arbejdet omfatter efterjustering. Når funktionsafprøvningen og looptuningen er afsluttet, skal reguleringssystemet følges i en brugsperiode, hvor der optræder varierende påvirkninger, (anlæg med variabel luft og vandmængde), så systemet kan blive justeret til stabil regulering ved alle belastninger. Stk. 4. Resultatet af efterjusteringen skal dokumenteres med angivelse af de endelige indstillingsværdier, samt en dokumentation for, at reguleringssystemet opfylder de angivne krav. Stk. 5. De endelige indstillingsværdier skal angives i D&V-dokumentationen. |  | Som udgangspunkt skal service udover gratis fejlafhjælpning i test- og garantiperioden ikke være med i tilbuddet. Ad stk. 1. Rettelser skal være påbegyndt senest 3 arbejdsdage efter bygherren har fejlmeldt. Ad stk 2. Den serviceperiode der er beskrevet i stk. 3 løber fra aflevering til 1 års mangelgennemgangen Fravalgt: Efterjustering stk. 3, stk. 4 og stk. 5. 2.18 Dokumentation af entreprenørens personel og samarbejdspartnere CV med referenceliste for de medarbejder, der skal deltage på projektet, opdelt efter arbejdsfunktioner med oplysning om afløsere ved ferie og sygdom skal vedlægges tilbuddet. Hvis CV’er på medarbejdere indgår i evalueringen af tilbuddet så skal ovenstående tekst flyttes til udbudsbetingelserne. |

| 3. Generelle specifikationer |  | 3. Generelle specifikationer |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Generelt |  | 3.1 Generelt |
| 3.1.1 CE-mærkning mv. |  | 3.1.1 CE-mærkning mv. |
| Maskiner/anlæg Trykbærende anlæg EMC |  | Maskiner/anlæg Trykbærende anlæg EMC |
| Stk. 1. Anlæg skal være immune over for felter fra frekvensomformere og mobiltelefoner mv. i bygningen. |  |  |
| 3.1.2 Byggeplads |  | 3.1.2 Byggeplads |
| 3.1.2.1 Generelt |  | 3.1.2.1 Generelt |
| 3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger |  | 3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger |
|  |  | Ved renoveringsarbejde skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget arbejde, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i følgende lokaliteter: - <x> Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod: - <x> Type overflade, den beskyttende foranstaltning skal etableres mod: - <x> |
| 3.1.2.3 Transport og oplagring |  | 3.1.2.3 Transport og oplagring |
|  |  | Ved mindre opgaver i eksisterende bygninger kan lokale i <x> stillet til rådighed til opbevaring af entreprenørens materiale og udstyr: <x> Lokaler anvises af AAU’s drift. For lokaler der stilles til rådighed af bygherren, skal entreprenøren selv etablere forsvarlig sikring af lokalet. Rådgiver/forfatter skal afklares med AAU’s drift fra gang til gang om der kan stilles lokale til rådighed. |
| 3.1.3 Arbejdets planlægning |  | 3.1.3 Arbejdets planlægning |
| Stk. 1. Anlægsbilleder og tegninger skal udarbejdes iht.: a) C213, Tegningsstandarder, del 1, Generelt b) C213, Tegningsstandarder, del 5, VVS og ventilation c) C213, Tegningsstandarder, del 6, Elinstallationer d) C213, Tegningsstandarder, del 7, Bygningsautomatik. bips |  |  |
| 3.1.4 ID-kodesystem |  | 3.1.4 ID-kodesystem |
|  |  | ID-koder fremgår af AAU’s CTS designmanual ”B01_K08_M09_C08_N01_Designmanual” |
| 3.1.5 Udveksling af data og signaler |  | 3.1.5 Udveksling af data og signaler |
| 3.2 Referencer |  | 3.2 Referencer |
| 3.2.1 Generelt |  | 3.2.1 Generelt |
|  |  | Datering af referencer til Molio B2.450, Basisbeskrivelse – el findes som bilag <x> |
| 3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet |  | 3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet |
| 3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet |  | 3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet |
| 3.2.3.1 Generelt |  | 3.2.3.1 Generelt |
| Stk. 1. Maskinsikkerhed - Elektrisk udstyr på maskiner - - Del 1: Generelle krav DS/EN 60204-1 Dansk standard. Stk. 2. Rustfrie stål. - Del 1: Liste over rustfrie stål DS/EN 10088-1 Dansk Standard. |  | Ad stk. 1. a) DS/EN 60204-1:2018. Bemærk! Denne standard er endnu ikke harmoniseret og kan derfor ikke anvendes til CE-mærkning. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, skal følgende anvendes: DS/EN 60204-1:2006 (Sik) DS/EN 60204-1/A1:2009 DS/EN 60204-1/Corr.:2010 Ad stk. 2. - DS/EN 10088-1:2014. Nyt stk. 3. DS/EN ISO 9001:2015. Nyt Stk. 4. DS/HD60364 (serien) installationsbekendtgørelsen af nyeste udgave Bekendtgørelse nr. 9146 af 22. marts 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet. Med senere ændringer: - BEK nr 617 af 25/06/2008 kap. 710 - BEK nr 1082 af 12/07/2016 Nyt Stk. 5. Det på vedkommende sted gældende regulativ udgivet af elektricitetsværket ("Fællesregulativet" med tilføjelser). |
| 3.2.3.2 Projektering |  | 3.2.3.2 Projektering Nedenstående stk. 1 må ikke slettes, dette er Molio basistekst som pga. fejl mangler i basisteksten. Molio basistekst: Stk. 1. C213, Tegningstandarder: - Del 1, Generelt - Del 5, VVS og ventilation - Del 6, Elinstallationer - Del 7, Bygningsautomatik bips. |
|  |  | Ad stk. 1. C213, Tegningstandarder: - Del 1, Generelt, 2012-12-19 - Del 5, VVS og ventilation, revision 1, 2015-09-03 - Del 6, Elinstallationer, 2015-05-21 - Del 7, Bygningsautomatik, 2015-09-22 bips. |
|  |  | 3.2.3.12 Kommunikation Se generelt beskrivelse i bygningsinstallationsbeskrivelsen B2.400. Dette afsnit er nummereret 3.2.3.12, da det henvender sig til det tilsvarende afsnit i basisbeskrivelsen for bygningsinstallationer B2.400. Hvis der udarbejdes en projektspecifik bygningsinstallationsbeskrivelse kan nedenstående slettes. Hvis tekst beholdes skal datoer gennemgås. Ad stk. 1. Standard vedr. LON. - DS/EN 14908-1:2014 - DS/EN 14908-2:2014. Ad stk. 2. Standard vedr. KNX. - DS/EN 14908-3:2014 - DS/EN 14908-4:2014. Ad stk. 3. Standard vedr. BACnet. - DS/EN 14908-5:2009. Ad stk. 4. Standard vedr. BACnet. - DS/EN 14908-6:2015. Ad stk. 5. Standard vedr. BACnet. - DS/EN 13321-1:2013 - DS/EN 13321-2:2013. Ad stk. 6. Standard vedr. BACnet. - DS/EN ISO 16484-1:2010. Ad stk. 7. Standard vedr. BACnet. - DS/EN ISO 16484-2:2004. Ad stk. 8. Standard vedr. BACnet. - DS/EN ISO 16484-3:2005. Ad stk. 9. Standard vedr. BACnet. - DS/EN ISO 16484-5:2017. - DS/EN ISO 16484-6:2014. Ad stk. 10. Standard vedr. DALI version 2. a) Del 101: Generelle krav - Systemkomponenter DS/EN 62386-101:2015. DS/EN 62386-101:2014/A1:2018. |
| 3.3 Projektering |  | 3.3 Projektering |
| 3.3.1 Generelt |  | 3.3.1 Generelt |
| 3.3.2 Dokumentation |  | 3.3.2 Dokumentation |
| 3.4 Undersøgelser |  | 3.4 Undersøgelser |
| 3.4.1 Generelt |  | 3.4.1 Generelt |
| 3.4.2 Dokumentation |  | 3.4.2 Dokumentation |
| 3.5 Materialer og produkter |  | 3.5 Materialer og produkter |
| 3.5.1 Generelt |  | 3.5.1 Generelt |
|  |  | Ad B2.400 stk. 1. Produktion og/eller levering af følgende materialer og produkter må ikke påbegyndes, før bemærkninger fra bygherrens tilsyn til dokumentationen foreligger: - <x> Ad B2.400 stk. 1. Specifikationer til følgende materialer og produkter skal foreligge til gennemsyn hos bygherrens tilsyn senest <x> arbejdsdage efter opstartsmøde: - Automatikkomponenter - Tavledispositioner - <x> Specifikationer vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen. |
| 3.5.1.1 Systemhardware, -software og netværk |  | 3.5.1.1 Systemhardware, -software og netværk |
| 3.5.1.1.1 Generelt |  | 3.5.1.1.1 Generelt |
| 3.5.1.1.2 Systemhardware og -software |  | 3.5.1.1.2 Systemhardware og -software |
| Stk. 1. Pc hhv. server og klient skal have performance (RAM, processor hastighed og harddiskstørrelse mv.) svarende til hvad markedets topmodeller havde inden for de sidste ni måneder og skal have en kapacitet og et indre arbejdslager, der svarer til de stillede krav til programafvikling, opgavemængder, hastighed. Stk. 2. Pc hhv. server og klient inklusive skærm må ikke afgive generende lyde (summen). Den skal være uden ventilator eller med støjsvag ventilator. Maks. 30 dB(A) målt 1 meter fra enheden. Stk. 3. Alt udstyr skal overholde tilladeligt energiforbrug iht. retningslinjer i Energy star program på www.energystar.gov. Stk. 4. Pc hhv. server skal fungere ved omgivende temperaturer mellem + 10oC og + 40oC. Stk. 5. Pc hhv. server og klient skal have det nyeste operativsystem, som den leverede systemsoftware understøtter og være velegnet og tilstrækkeligt til at kunne varetage alle de for programmellet stillede krav. |  |  |
| 3.5.1.1.3 Netværk |  | 3.5.1.1.3 Netværk |
| Stk. 1. Backbone nettet for CTS/IBI skal være et standard it-netværk med TCP/IP protokol. |  | AAU anvender et VLAN på deres IT infrastruktur til CTS netværket. |
| 3.5.1.1.4 Anvendelse af bygherrens netværk |  | 3.5.1.1.4 Anvendelse af bygherrens netværk |
| 3.5.1.1.5 Dokumentationssystem for udstyr der tilsluttes IT-netværket |  | 3.5.1.1.5 Dokumentationssystem for udstyr der tilsluttes IT-netværket |
| 3.5.1.1.6 Tidligt netværk |  | 3.5.1.1.6 Tidligt netværk |
| 3.5.1.1.7 Entreprenørens fjernopkobling |  | 3.5.1.1.7 Entreprenørens fjernopkobling |
| 3.5.1.1.8 Trådløs kommunikation |  | 3.5.1.1.8 Trådløs kommunikation |
| 3.5.1.2 Elmotorer |  | 3.5.1.2 Elmotorer |
| 3.5.1.3 Frekvensomformere |  | 3.5.1.3 Frekvensomformere |
| Stk. 1. Hvor der kræves datakommunikation med frekvensomformer, skal disse leveres med åbne standard interfaces. |  | Der anvendes standardiseret veldokumenterede kommunikations interface (som Bacnet, eller Modbus) til udveksling af data mellem frekvensomformer og CTS. Der henvises til AAU Teknisk kravspec. , CTS designmanual og standard fkt. beskrivelser. |
| 3.5.1.4 El-tracing |  | 3.5.1.4 El-tracing |
| 3.5.1.5 Potentialudligning |  | 3.5.1.5 Potentialudligning |
| 3.5.1.6 Målere |  | 3.5.1.6 Målere |
|  |  | Type: <x> Størrelser: <x> Måleområde: <x> Klassifikation: <x> Kommunikations interface: <x> Datakommunikation: <x> AAU ønskes at målere tilsluttes via Modbus. Hvis der tilsluttes puls-målere (afregningsmålere eller andre specialmålere) så skal der opsættes et Modbus-modul hvor pulser omregnes til en tællerstand. |
| 3.5.1.7 Forsyningsadskiller |  | 3.5.1.7 Forsyningsadskiller |
| 3.5.1.8 Overspændingsbeskyttelse |  | 3.5.1.8 Overspændingsbeskyttelse |
| 3.5.2 BMS system, betjeningskrav for CTS og IBI |  | 3.5.2 BMS system, betjeningskrav for CTS og IBI |
| 3.5.2.1 Generelt |  | 3.5.2.1 Generelt |
| Stk. 1. Systemet skal være specielt tilpasset bygningsfunktioner som varmeanlæg, ventilationsanlæg, el anlæg mv. CTS- og IBI-anlæg skal være et kombineret styre-, regulerings- og overvågningssystem. Stk. 2. Hvor det er angivet, at der skal være mulighed for en given funktion, så skal denne nævnte mulighed være færdigt implementeret, således at den nævnte mulighed kan udføres direkte af bruger, uden yderligere programmering. |  |  |
| 3.5.2.2 Hovedcentral |  | 3.5.2.2 Hovedcentral |
| 3.5.2.2.1 Generelt |  | 3.5.2.2.1 Generelt |
| Stk. 1. Fremover dækker ordet hovedcentral både over pc hhv. server/klient løsningen. PC som hovedcentral Stk. 2. Hovedcentral skal være en pc med grafisk betjening af alle de tilsluttede anlæg. Stk. 3. Med pc menes et system hvor alle anlægsbilleder, data, mv. kan ligge på en eller flere pc'er og opdateringer skal ske flere steder. Hovedcentral som klient/server Stk. 4. Hovedcentral skal være et ”server/klient betjeningsterminal” system. Stk. 5. Server/klient skal have direkte interface til TCP/IP og skal anvendes til betjening og visualisering af det samlede BMS-anlæg (CTS/IBI) Stk. 6. Med server/klient menes et system, hvor alle anlægsbilleder, data, mv. kun ligger et sted (på serveren). Systemet skal være designet, således at rettelser og opdatering kun sker et sted. De billeder og data, som vises på en vilkårlig betjeningsstation (klient), er således altid 100 % opdateret. |  | Fravalgt: PC som hovedcentral stk. 2 og stk. 3. Alle CTS/IBI-arbejder for AAU udføres som udvidelse på AAU’s eksisterende CTS anlæg og hovedcentral. Der henvises til AAU Teknisk kravspec. , CTS designmanual og standard fkt. beskrivelser. |
| 3.5.2.2.2 Overordnet funktionalitet |  | 3.5.2.2.2 Overordnet funktionalitet |
| Stk. 1. Pc hhv. server skal betragtes som en enhed, der er nødvendig for kommunikation mellem klient(er) og CTS-undercentraler / IBI-bokse og CTS-undercentraler / IBI-bokse indbyrdes. Stk. 2. Hvis anlægget indeholder flere klienter (arbejdspladser), skal server have realtids synkronisering af såvel databaser som systemer på alle klienter. Stk. 3. Alt nødvendigt programmel for at udføre de beskrevne styrings- og reguleringsopgaver, herunder DDE, OLE, OPC, ActiveX mv. skal installeres på pc hhv. server og klient. Drivere og de respektive programpakker skal medleveres. Stk. 4. Programmer på pc hhv. server skal fungere selvom der logges af pc hhv. server. Dvs. at alle nødvendige processer for en komplet drift, herunder alarmhåndtering - evt. via sms, e-mail og printning, hændelseslog, datalogning, kommunikation til undercentraler, adgang fra klient software, webopkobling mv. skal fungere uden der er logget på pc hhv. server. Stk. 5. Hvis programmer installeres som en tjeneste i styresystemet, skal programmet kunne udføre alle nødvendige systemprocesser. |  | Pc hhv. server/klient skal have en størrelse/kapacitet så det senere kan udbygges til minimum <x> punkter. Ad. Stk. 4 Alle hændelser skal lagres på en separat SQL-server der leveres af bygherren. |
| 3.5.2.2.3 Backup medier |  | 3.5.2.2.3 Backup medier |
| Stk. 1. PC hhv. server og klient skal være forsynet med backup medie for sikring af data, programmer og systemsoftware. Stk. 2. Én gang i døgnet skal der automatisk overføres fil med nødvendige recovery data til backup medie. |  | Der henvises til AAU’s CTS designmanual ”B01_K08_M09_C08_N01_Designmanual” Backup skal ske automatisk på <x> |
| 3.5.2.2.4 Klienter |  | 3.5.2.2.4 Klienter |
| Stk. 1. Klient skal være ”kraftige” standard pc. |  | IT-udstyr leveres af AAU’s IT-afdeling. |
| 3.5.2.2.5 Tastatur, mus |  | 3.5.2.2.5 Tastatur, mus |
| Stk. 1. Pc hhv. server og klient skal være forsynet med standard tastatur med danske karakterer samt mus. |  | IT-udstyr leveres af AAU’s IT-afdeling. |
| 3.5.2.2.6 Skærm |  | 3.5.2.2.6 Skærm |
| Stk. 1. Pc hhv. server og klient skal være forsynet med billedskærm. Billedskærm skal være en fladskærm. 2 skærmløsninger Stk. 2. Pc hhv. server og klient skal understøtte 2 skærmløsninger. |  | IT-udstyr leveres af AAU’s IT-afdeling. |
| 3.5.2.3 Licenser for betjening |  | 3.5.2.3 Licenser for betjening |
| Stk. 1. Licenserne skal være flydende og være installeret på systemets pc hhv. server. Stk. 2. Det antal samtidige brugere, der er licens til, skal i alle situationer have mulighed for samtidig adgang til systemet uanset hvilke klienter, som systemet betjenes fra. |  | Indkøb af licenser for betjening og udvidelse af systemets TAC’s varetages normalt af AAU’s drift. Hvis et byggeprojekt skal bekoste en udvidelse af licenser og/eller antal punkter/TAC’s som systemet kan håndtere så skal det specificeres af rådgiver/forfatter hvor mange Licenser og hvor stor et tilkøb af TAC’s der skal udføres. Det skal beskrives hvilken standard Schneider tilkøbs pakke som skal leveres og installeres. Der skal være licenser til - <x> samtidige brugere via klient - <x> samtidige brugere via webklient |
| 3.5.2.4 Alarmprinter |  | 3.5.2.4 Alarmprinter |
| Stk. 1. Minimumskrav til alarmprinter: a) Sort/hvid-printer af høj kvalitet b) Arbejde lydsvagt < 50 dB(A) c) Minimumshastighed på 180 karakterer pr. sekund - d) Papirformat A4. |  | IT-udstyr leveres af AAU’s IT-afdeling. |
| 3.5.2.5 Grafik- og rapportprinter |  | 3.5.2.5 Grafik- og rapportprinter |
| Stk. 1. Minimumskrav til grafik- og rapportprinter: - Farveprinter af nyere model - maks 1 år fra release dato - i et anerkendt fabrikat - Kan udskrive kurver, hardcopy af skærmbilleder, rapporter mv. med god opløsning 600 dpi - Arbejde lydsvagt < 50 dB(A) - Papirformat A4. Stk. 2. En vilkårlig rapport på en A4 side skal kunne genereres og udskrives i farver på mindre end 20 sek. fra bestilling. Stk. 3. Et vilkårligt anlægsbillede skal kunne udskrives på mindre end 30 sek. |  | IT-udstyr leveres af AAU’s IT-afdeling. |
| 3.5.2.6 Strømsvigt |  | 3.5.2.6 Strømsvigt |
| Stk. 1. Under strømsvigt skal systemets ur fortsætte, og ingen programmer eller informationer må mistes. Stk. 2. Tidspunkt for strømsvigt og tilbagevenden skal logges i hændelsesdatabasen. Stk. 3. Efter strømsvigt skal systemet genstarte automatisk. |  |  |
| 3.5.2.7 Up- and download |  | 3.5.2.7 Up- and download |
| Stk. 1. Det skal være muligt at foretage overførsel af alle programmer, parametre osv. mellem pc hhv. server og undercentraler. Stk. 2. Ved download af nyt program eller programændringer skal entreprenøren sikre at alle data herunder setværdier, logninger, parameterværdier, urprogrammer, tællerværdier mv. i undercentraler er sikret før der indlægges nye programmer. Efter opdateringen skal undercentralerne arbejde videre med de oprindelige data. Stk. 3. Der skal til et hvert tidspunkt forefindes en ajourført sikkerhedskopi af det programmel og de anlægsdata, som udgør det samlede anlæg for CTS hhv. IBI. Entreprenøren skal beskrive en procedure for, hvordan dette opnås. |  | Ad stk. 2 Download og upload af program/ændringer i UC for kritiske anlæg (se 2.15.2) skal ske uden driftsstop af UC herunder afbrydelse af programafvikling, alle interne parametre, værdier, målerstand og driftstimer må ikke overskrives. |
| 3.5.2.8 Ekstern betjening og overvågning |  | 3.5.2.8 Ekstern betjening og overvågning |
| Service hjemmefra Stk. 1. Systemet skal i opstartsperioden og i det første år efter aflevering, kunne betjenes på alle niveauer af leverandøren, der således kan yde service hjemmefra. Betjening fra en vilkårlig adresse Stk. 2. Systemet skal kunne betjenes af bruger eksternt, således at fx vagthavende bruger kan betjene systemet på alle niveauer fra en vilkårlig adresse. Stk. 3. Såfremt stk. 1 eller stk. 2 er gældende omfatter arbejdet nødvendige stik og eksterne forbindelser. |  | Ekstern VPN adgang til systemet kan tildeles til AAU’s CTS servere og netværk. Ovenstående skal afklares med IT-afdelingen. |
| 3.5.2.9 Ekstern alarmsender |  | 3.5.2.9 Ekstern alarmsender |
| Stk. 1. Ved en ekstern alarmsender i pc hhv. server forstås en sender for opkald til mobiltelefon, således at udvalgte alarmer medfører opkald. Stk. 2. BMS-anlæggets alarmtekster skal udskrives på mobiltelefonens (GSM) display via "SMS" (Short Message System). Opkaldsnumre til mobiltelefon (GSM) skal kunne programmeres fra pc hhv. klient. Det skal være muligt at indtaste telefonnumre, tid mellem opringninger, antal opringninger pr. nummer mv. Stk. 3. Numrene skal kaldes i valgt rækkefølge indtil et af numrene kvitterer for modtagelse af opkald. Stk. 4. Alarmer i alarmsenderen skal kunne kvitteres og nulstilles via BMS-anlægget. Stk. 5. Programmel og funktionalitet for afsendelse af alarmer via e-mail efter en prioriteret liste skal være installeret. Stk. 6. Når den pågældende alarm kvitteres via BMS-anlægget, skal overførslen via GMS standses. Stk. 7. Bruger skal have rettigheder til at: a) indstille opkaldsrækkefølge for personer der har vagten b) indstille hvilke alarmprioriteter der sendes til vagten c) tilføje nye personer d) ændre telefonnumre og mails. |  | Hvis der leveres ny alarmsender så leveres SIM kort af AAU, omfang skal beskrives af rådgiver. Ad stk. 2. Minimum <x> telefonnumre. Hvilke alarmer der videresendes til ekstern alarmering fremgår af dokument for alarmprioritering se AAU’s CTS designmanual ”B01_K08_M09_C08_N01_Designmanual”. |
| 3.5.2.10 Watchdogfunktion |  | 3.5.2.10 Watchdogfunktion |
| Stk. 1. BMS-anlægget skal have indbygget en watchdogfuktion. Stk. 2. Ved udfald af pc hhv. server skal watchdogfunktion medføre at alarmsender afgiver signal via GSM, der entydigt fortæller om udfald eller fejl. |  | Hvis der leveres ny Watchdog funktion der kræver SIM kort af så leveres det af AAU. |
| 3.5.2.11. Årsur |  | 3.5.2.11 Årsur |
| Stk. 1. BMS, CTS og IBI-anlægget skal være forsynet med et årsur for central definition af dato, klokkeslæt, ferie-, søn- og helligdage. Stk. 2. Definitionen af dato, klokkeslæt, ferie-, søn- og helligdage skal løbende automatisk opdateres i undercentraler, kommunikations-enheder og andre enheder, hvori der udføres funktioner, der involverer tid såsom tidsstyringer, logninger mv. Stk. 3. Klokkeslæt skal automatisk eller ved en simpel procedure kunne omstilles mellem sommertid og vintertid. |  | Ad. Stk. 2 Gælder alle undercentraler, kommunikationsenheder samt IBI-udstyr mv. |
| 3.5.2.12 Betjening |  | 3.5.2.12 Betjening |
| 3.5.2.12.1 Generelt |  | 3.5.2.12.1 Generelt |
| Stk. 1. Systemprogrammet skal være 100 % kompatibel med operativsystem og skal som minimum have tilsvarende faciliteter og følge principperne i betjeningen i operativsystemet. Stk. 2. Al almindelig præsentation og automatik kommunikation på skærm og printer skal foregå på dansk og i klar tekst. Stk. 3. Det skal ud fra menuer og skærmbilleder via mus og tastatur være muligt at vælge og ændre anlægsparametre, som setværdier, tidsprogrammer, driftsformer, varmekurvepunkter, alarmgrænser og drifttimetælling. Stk. 4. Svartider ved operatørbetjening skal være kortere end 5 sekunder ved maksimal belastning. |  | Ad stk. 1 Det skal sikres, at alle de anvendte programmer har samme brugerflade som eksisterende udstyr. |
| 3.5.2.12.2 Faciliteter og indhold |  | 3.5.2.12.2 Faciliteter og indhold |
| Stk. 1. Systemprogram skal med korrekt adgangskode kunne betjene samtlige punkter, parametre, funktioner mv. (ekskl. manuelle kontakter) i alle undercentraler og IBI-komponenter. Stk. 2. Anlægsbilleder, indlagt på den centrale server, skal automatisk være opdateret, uanset hvorfra anlæg betjenes. |  |  |
| 3.5.2.12.3 Adgang til betjening |  | 3.5.2.12.3 Adgang til betjening |
| Stk. 1. Ved hjælp af password gives adgang til brugerrettighed. Stk. 2. Indlogning og udlogning skal rapporteres på hændelseslister. Stk. 3. BMS-anlægget skal udføre automatisk udlogning efter 30 min. Dette skal kunne indstilles og slås fra af superbruger uden operatørbetjening. Stk. 4. Operatøradgang til systemet skal være opdelt i minimum 4 faste niveauer, som brugere frit skal kunne tilknyttes. Laveste niveau giver kun læseadgang, højeste niveau er for superbruger. |  | Det samlede anlæg skal kunne betjenes fra enhver workstation, der er opkoblet på AAU´s LAN, med det af AAU’s It-afdeling tildelte adgangskode/adgangsniveau. Ad stk. 4. Login ind udføres via Windows single sign on. Se CTS designmanual ”B01_K08_M09_C08_N01 Designmanual” Der er lavet opdeling så specielle grupper (via login) kun har rettigheder til specielle områder f.eks. studerende. |
| 3.5.2.12.4 Betjening via webklient |  | 3.5.2.12.4 Betjening via webklient |
| Stk. 1. Ekstern betjening via password skal være muligt fra en vilkårlig pc med intra- og/eller internetadgang via en internetbrowser. Stk. 2. Leverandøren skal specificere evt. begrænsninger i brugerfladen ved betjening via webklient og hvilke sikkerhedsfunktioner mod hackere, virus mv., der er indbygget i web-serveren. |  | Ad. Stk. 1 Softwaren skal ydermere kunne tilgås via smart devices; tablets, Ipads og smart phone (IOS, Windows og Android). |
| 3.5.2.12.5 Lokal betjening via kontor pc |  | 3.5.2.12.5 Lokal betjening via kontor pc |
| Stk. 1. Daglig betjening af lys, varme, ventilationsstyring, persiennestyring i cellekontorer og storrumskontorer skal kunne udføres fra brugernes kontor pc via webbrowser. Brugerne skal have mulighed for at stille setpunkt for rumtemperatur, overstyre solafskærmning, vælge forlænget drift af ventilation, samt slukke og overstyre til ønsket lysniveau. |  | Fravalgt: Lokal betjening via kontor pc stk. 1. AAU anvender normalt betjeningspanel for manuel betjening. Løsning med betjening af individuelle via kontor pc må ikke anvendes med mindre dette er aftalt med AAU’s drift. |
| 3.5.2.12.6 Adressering |  | 3.5.2.12.6 Adressering |
| Stk. 1. Et punkts ID-kode skal være defineret i den kontroller, hvor punktet er oprettet. Stk. 2. Ved anlægs- eller punktopkald skal adressering kunne foregå med alfanumeriske tegn. Opkald fra terminal skal ske efter følgende princip: a) Bygning b) Etage c) Lokalebetegnelse d) Anlægsbetegnelse e) Datapunktnavn. Stk. 3. Adressering skal opbygges dels efter ID-betegnelser, dels efter menuer. ID-betegnelsen skal udføres i henhold til det til projektet hørende ID-kodesystem. I alle relevante rapporter skal adressestruktur også kunne anvendes til wildcard-søgning på punkter, alarmhændelser mv. |  |  |
| 3.5.2.13 Dynamiske billeder |  | 3.5.2.13 Dynamiske billeder |
| 3.5.2.13.1 Generelt |  | 3.5.2.13.1 Generelt |
| Stk. 1. Med anlægsbilleder menes dynamiske billeder på BMS-anlæggets hovedcentral, der viser de tekniske anlæg, rum/zoner og andre systemer, uanset om der er tale om: a) Anlæg der er tilsluttet CTS b) Zoner for lys, klima, solafskærmning, mørklægning mv. der er tilsluttet IBI c) Data der er modtaget fra andre systemer som fx ABA, AIA, ADK mv. Stk. 1. Alle billeder såsom anlægsbilleder, oversigtsbillede, menubilleder, rapporter mv. skal kunne fremkaldes fra alle betjeningspladser. Stk. 2. De dynamiske anlægsbilleder skal opbygges ud fra projektmaterialet og de faktiske forhold. Stk. 3. Alle CTS og IBI-punkter skal være repræsenterede på mindst et anlægsbillede. Stk. 4. Et skærmbillede skal fra en vilkårlig pc/Klient kunne udskrives som på grafik- og rapportprinter. Stk. 5. Billedopkald og billeddannelse inkl. dynamiske objekter for op til 30 punkter og med op til 10 åbne anlægsbilleder skal være opbygget på skærmen på mindre end 10 sekunder. Stk. 6. Billedopkald og billeddannelse inkl. dynamiske objekter for op til 60 punkter og med op til 10 åbne anlægsbilleder skal være opbygget på skærmen på mindre end 20 sekunder. Stk. 7. Gamle værdier må ikke vises i anlægsbillede medmindre disse er overstregede eller det på anden måde vist, at disse er gamle. Med gammel menes ældre end 10 minutter. Stk. 8. Alle værdier i åbne anlægsbilleder skal opdateres løbende minimum hvert 10 sekund eller ved ændringer som maksimalt overstiger 1 % af måleområdet. |  | Opbygning skal udføres efter de overordnede krav i AAU’s CTS-designmanual ”B01_K08_M09_C08_N01 Designmanual”. Punkt 3.5.2.13.1 udgår og erstattes af: Stk. 1. Med anlægsbilleder menes dynamiske billeder på BMS-anlæggets hovedcentral, der viser de tekniske anlæg, rum/zoner og andre systemer, uanset om der er tale om: - Anlæg der er tilsluttet CTS - Zoner for lys, klima, solafskærmning, mørklægning mv. der er tilsluttet IBI - Data der er modtaget fra andre systemer som fx ABA, AIA, ADK mv. Stk. 2. Alle billeder såsom anlægsbilleder, oversigtsbillede, menubilleder, rapporter mv. skal kunne fremkaldes fra alle betjeningspladser. Stk. 3. De dynamiske anlægsbilleder skal opbygges ud fra projektmaterialet og de faktiske forhold. Stk. 4. Alle CTS og IBI-punkter skal være repræsenterede på mindst et anlægsbillede. Stk. 5. Et skærmbillede skal fra en vilkårlig pc/Klient kunne udskrives som på grafik- og rapportprinter. Stk. 6. Billedopkald og billeddannelse inkl. dynamiske objekter for op til 30 punkter og med op til 10 åbne anlægsbilleder skal være opbygget på skærmen på mindre end 10 sekunder. Stk. 7. Billedopkald og billeddannelse inkl. dynamiske objekter for op til 60 punkter og med op til 10 åbne anlægsbilleder skal være opbygget på skærmen på mindre end 20 sekunder. Stk. 8. Gamle værdier må ikke vises i anlægsbillede medmindre disse er overstregede eller det på anden måde vist, at disse er gamle. Med gammel menes ældre end 10 minutter. Stk. 9. Alle værdier i åbne anlægsbilleder skal opdateres løbende minimum hvert 10 sekund eller ved ændringer som maksimalt overstiger 1 % af måleområdet. Opbygning: <x> |
| 3.5.2.13.2 Valg af billeder |  | 3.5.2.13.2 Valg af billeder |
| Stk. 1. Valg af billeder skal ske via betjening med mus enten via oversigtsbilleder med hoppunkter eller via menuer. Stk. 2. Der skal være hoppunkter eller lignende mellem alle billeder/rapporter, der har en fysisk eller logisk sammenhæng. |  |  |
| 3.5.2.13.3 Oversigtsbilleder/menu |  | 3.5.2.13.3 Oversigtsbilleder/menu |
| Stk. 1. Til valg af billeder og for at give brugeren det nødvendige overblik over anlæggenes indbyrdes geografiske placering og funktionsmæssige sammenhæng skal følgende oversigtsbilleder/menuer opbygges: a) Oversigtsbillede som situationsplan b) Oversigtsbilleder som etagebilleder. Stk. 2. Der skal udføres det nødvendige antal oversigtsbilleder/-menuer for at dække alle bygninger/etager. Stk. 3. Oversigtsbillede som situationsplan skal give et hurtigt overblik over de bygningsmæssige sammenhænge. Der skal være direkte kald fra oversigtsbillede til underliggende menubillede. Stk. 4. Oversigtbilledet som etageplan skal benyttes til valg af såvel område som anlæg. Oversigtsbilleder som etageplan skal desuden benyttes som grundlag for anlægsbilleder til rumstyringer, drænpumpebrønde mv. Der skal være direkte kald fra oversigtsbillede til underliggende menubillede. Overordnede etageplaner med dynamiske værdier Stk. 5. Overordnede etageplaner med dynamiske værdier skal som minimum indeholde temperaturer og PIR-detekteringer for celler/zoner. Overordnede etageplaner med betjeningsområder Stk. 6. På overordnede etageplaner skal anlægs betjeningsområder indtegnes og betjeningsområder skal aktualiseres som hoppunkter, der giver kald til anlægsbilledet. |  | Der henvises generelt til AAU’s CTS designmanual ”B01_K08_M09_C08_N01_Designmanual” Den projekterende skal tilvejebringe grundlag for etageplaner med betjeningsområder. |
| 3.5.2.13.4 Opbygning af anlægsbilleder |  | 3.5.2.13.4 Opbygning af anlægsbilleder |
| Stk. 1. Basis for billedopbygning er processkemaerne. Stk. 2. Anlægsbilleder skal forsynes med: a) Standard EL- og HVAC symboler b) Ikoner for alarmering og betjening c) Dynamiske aktuelle måleværdier d) Setpunktsværdier e) Statusværdier f) Grænseværdier g) Alarmer samt alle anlægsparametre h) Vejrdata i) Korrektionskonstanter for vejrkompenseringer j) Oplysninger om andre anlægs driftstilstand, hvor det er relevant. Stk. 3. Måleværdier, beregnede værdier og indstillelige værdier skal vises, så de tydeligt kan adskilles fra hinanden evt. med hver deres valgfrie farve. Stk. 4. På anlægsbilleder skal det via mus og evt. tastatur på en simpel måde være muligt at ændre en vilkårlig anlægsparameter, herunder tidsprogrammer og grænseværdier. Stk. 5. På anlægsbilleder skal anlæggets aktuelle driftsform indikeres, fx stop, optimal start, natkøling osv. Stk. 6. På anlægsbilleder skal følgende vises: a) Normal tilstand med konstant valgfri farve eller anden form for indikering b) Statusændring med valgfri farveskift eller anden form for indikering c) Alarmtilstand med blinkende valgfri farve eller tilsvarende indikering. Kald af funktionsbeskrivelser fra anlægsbilledet Stk. 7. Funktionsbeskrivelser skal indlægges og disse funktionsbeskrivelser skal kunne kaldes frem fra ikon på anlægsbilledet. |  | Der henvises generelt til AAU’s CTS designmanual ”B01_K08_M09_C08_N01_Designmanual” Alle punkter skal være identificeret på skærmbilledet med deres TAG-nummer, og klartekst om funktion f.eks. med tool-tip tekst. Alle systemets parametre skal være tilgængelige. Nyt. Stk. 2 pkt. k): Dato & tid skal være synlig, samt dato og initialer for hvem der har udført billede eller versionsændring. Ad. Stk. 5: Kriterier, der er lagt ind i styreprogrammet, for et anlægs driftsform samt opfyldelsen af disse kriterier skal vises på skærmbilledet eller evt. på særligt parameter billede. Disse kriterier kan f.eks. være andre anlægs driftsform, timerudløb, overskridelse af en indlagt grænse for en måleværdi eller andet. Skærmbilledet skal ligeledes omfatte mulighed for justering af de indlagte kriterier. Ad. Stk. 7. Jf. AAU’s CTS-designmanual ”B01_K08_M09_C08_N01 Designmanual” oprettes note book: med notatfil og funktionsbeskrivelse med hoppunkt fra hver anlægsbillede. Endvidere skal der fra UC-billeder være hoppunkt til anlægsdokumentation. Der skal være mulighed for at redigere i funktionsbeskrivelse og notatfil online af AAU´s driftspersonale |
| 3.5.2.13.5 Manuel overstyring af datapunkter |  | 3.5.2.13.5 Manuel overstyring af datapunkter |
| Overstyring af signaler Stk. 1. Alle udgange skal kunne tvangspositioneres og alle indgange skal kunne tillægges en simuleret værdi. Dette skal kunne gøres direkte fra anlægsbilledet med få klik med musen. Datapunkter, der således er manuelt overstyrede, skal være tydeligt markeret fx med en hånd på anlægsbilledet. Stk. 2. Det skal være muligt at udskrive en rapport med alle manuelt overstyrede datapunkter. Stk. 3. En manuel overstyring skal have lavere prioritet end alarmfunktioner. Det vil sige at fx en frostalarm skal stoppe anlægget, selv om det er i manuel drift eller starte pumpen selv om denne måtte være stoppet manuelt, og tvangsåbne motorventilen selv om denne måtte være manuelt lukket. Denne funktion kan udføres hårdtfortrådet og med relæteknik. Gruppevise overstyringer Stk. 4. Det skal være muligt at fælles overstyring, dvs. alle IBI-zonevarmeventiler, -køleventiler og -spjæld skal kunne overstyres ved en enkelt kommando, der gælder for samtlige udgange. Stk. 5. Opdeling skal kunne udføres iht. ID-kodesystemet, så der kan udvælges komponenter på bygnings- / etage- / og eller anlægsniveau. |  | Ad. Stk. 1. Manuelt overstyrede punkter skal tydelig markeres med blå kant. Se AAU’s CTS-designmanual ”B01_K08_M09_C08_N01 Designmanual”. Ad. Stk. 3. Punktet udgår. Nyt stk. 6. Beredskabsstop af ventilationsanlæg. Alle ventilationsanlæg der må startes og stoppes, skal pr. bygning tilknyttes et fælles program for Beredskabstop således at driftspersonalet via en enkelt kommando fra bygningens oversigtsbillede kan stoppe alle anlæg ved varsling fra myndigheder og genfrigive disse til drift når dette kan accepteres. Se også AAU’s CTS-designmanual ”B01_K08_M09_C08_N01 Designmanual”.. |
| 3.5.2.14 Alarmer og rapporter |  | 3.5.2.14 Alarmer og rapporter |
| 3.5.2.14.1 Generelt |  | 3.5.2.14.1 Generelt |
| Stk. 1. Alle nævnte alarmfunktioner og -parameter skal kunne oprettes, nedlægges og ændres af operatøren via pc eller klienterne. Stk. 2. Alarmrapporter skal indeholde målte værdier og ikke blot en angivelse af at grænseværdien er overskredet. Stk. 3. Scanning af alle systemets punkter skal ske kontinuert og tilrettelægges under hensyntagen til kritiske alarmer. Kritiske alarmer skal være registreret og rapporteret indenfor 15 sekunder. |  | Alle alarmer og hændelser skal efter udvælgelse af periode / type /etc. ) kunne eksporteres til program som f.eks. Excel. |
| 3.5.2.14.2 Globalsøgning, wildcard-rapporter |  | 3.5.2.14.2 Globalsøgning, wildcard-rapporter |
| Stk. 1. Der skal kunne foretages wildcardsøgning på tværs af lokalnetværk og opstilles rapporter med værdier fra alle undercentraler i hele systemet, fx skal det være muligt at fremstille en rapport med alle motorventilpositioner, med alle rumtemperaturer og tilhørende setpunkter mv. |  | Alle indeholdte hardware- og softwarepunkter skal kunne udskrives sorteret og filtreret, opdelt efter typer geografi, ID eller andre indeholdte systemparametre. |
| 3.5.2.14.3 Alarmdefinition |  | 3.5.2.14.3 Alarmdefinition |
| Stk. 1. Anlægsalarmer er meldinger fra digitale signaler, grænseværdialarmer fra analoge signaler, og beregnede værdier, der overskrider forud fastlagte grænser mv. uanset om der er tale om fysiske I/O, interne variable eller buskommunikation. Stk. 2. Systemalarmer er alarmer, der udløses når der er fejl i kommunikation eller fejl i fysiske enheder for I/O og kommunikation, det være sig CTS-undercentraler, IBI-kontrollere, automationsservere, gateways og HC mv. Stk. 3. Kritiske systemalarmer skal have højeste alarmprioritet. Stk. 4. Alarmmeddelelser skal kunne tilordnes alle alarmer. Ved tilbagemelding fra signalgiver skal programmet være udformet således, at tilbagemeldingen er aktiv i begge driftstilstande. Stk. 5. Ved defekte følere og givere tilsluttet analoge indgange skal der være alarmmelding om defekte komponenter. Stk. 6. Det skal ved ledningsovervågning eller på anden måde sikres, at ledningsbrud og ledningskortslutning afsløres. Stk. 7. Alle hændelser omkring alarmer skal registreres med tidspunkt, punkt-ID og bruger-ID. Det gælder følgende: a) Alarm opstået b) Alarm kvitteret c) Alarm afgået. |  | Parameter som indstilles "ab fabrik": - <x>: <x> |
| 3.5.2.14.4 Grænseværdialarmer |  | 3.5.2.14.4 Grænseværdialarmer |
| Stk. 1. Alle analoge værdier (AI-punkt) skal kunne tilordnes uafhængige grænseværdier med øvre og nedre grænser for det normale måleværdiområde for processen. Stk. 2. Ved beregnede setpunkter skal grænseværdierne for det tilknyttede målepunkt ikke være faste, men følge det beregnede setpunkt. |  | Antal grænseværdier: 2 øvre og 2 nedre værdi. Ad stk. 2. Hvor der anvendes flydende grænse værdier skal der derudover være 1 øvre og 1 nedre værdi. |
| 3.5.2.14.5 Tidsforsinkelse af alarmer |  | 3.5.2.14.5 Tidsforsinkelse af alarmer |
| Stk. 1. Enhver alarm skal kunne tilordnes en tidsforsinkelse. Tidsforsinkelsen skal være angivet som en parameterværdi, som brugeren kan stille mellem 1 sekunder - 365 dage. Indstilling skal foretages frit ved angivelse af tid i sekunder, minutter, timer og dage. Stk. 2. Når en alarm er tilordnet en tidsforsinkelse, må meldingen først præsenteres efter at den tilstand, der meldes om, har bestået uafbrudt i en periode svarende til tidsforsinkelsen. Stk. 3. Hvis tilstanden forsvinder, inden perioden er udløbet, skal denne hændelse ikke registreres. Stk. 4. Disse parametre skal kunne tilpasses af bruger direkte fra den grafiske betjeningsflade. |  |  |
| 3.5.2.14.6 Undertrykkelse af alarmer |  | 3.5.2.14.6 Undertrykkelse af alarmer |
| Stk. 1. Betingelser for undertrykkelse af alarmer skal kunne indlægges og ændres af operatøren. Stk. 2. Enhver alarm skal kunne undertrykkes af enhver hændelse. Undertrykkelse skal som standard ske ved stop og opstart af anlæg og strømafbrydelse. Efter tilbagevenden af spændingen skal der udskrives meddelelse herom i hændelseslog. Der skal desuden ske undertrykkelse af alarmer for høj udetemperatur på ventilationsanlæg, hvor der ikke er mekanisk køling. |  | Der skal generelt ikke udføres undertrykkelse af alarmer, i stedet skal program udføres så alarmfunktion afspejler de aktuelle forhold. Eksempel: I stedet for undertrykkelse ved f.eks. høj udetemperatur, udføres en ændring af alarmgrænsen, så alarmen først er aktiv når rumtemperaturen er et godt stykke højere end den aktuelle udetemperatur. |
| 3.5.2.14.7 Alarmblokering |  | 3.5.2.14.7 Alarmblokering |
| Stk. 1. Enhver alarm skal kunne blokeres, således at følgerne af alarmen ikke aktiveres. Selve registreringen i databasen skal forsat ske. Der skal være tydelig markering af, at alarmen er manuelt blokeret på en måde, så den ikke optræder i den normale søgning. Stk. 2. Blokering og tilbagestilling til normal skal kunne ske med få klik med musen. Stk. 3. Der skal kunne vises og udskrives en rapport over alle aktive blokeringer. Stk. 4. Der skal desuden ske undertrykkelse af alarmer for høj udetemperatur på ventilationsanlæg uden køling. |  |  |
| 3.5.2.14.8 Drifts- og alarmprioritering |  | 3.5.2.14.8 Drifts- og alarmprioritering |
| Stk. 1. Alle driftsmeldinger og alarmer skal valgfrit kunne tilknyttes én af følgende fire alarmprioriteter: a) Prioritet A: Kritiske alarmer, der kræver øjeblikkelig indsats af driftspersonalet. b) Prioritet B: Alarmer, der kræver indsats af driftspersonalet i løbet af dagen. c) Prioritet C: Generelle alarmer, der kræver indsats af driftspersonalet i løbet af ugen. d) Prioritet D: Servicealarmer, filteralarmer og driftstimetællingsalarmer. Stk. 2. Alarmer skal angives med a) Prioritet b) Anlægsnummer c) Punktnummer d) Klar tekstangivelse af alarmen e) For grænseværdialarmer specificeret med grænseværdien f) Om alarmen indløber eller udgår g) Dato h) Tidsangivelse. Stk. 3. Operatøren skal ved simpel procedure kunne oprette, ændre, undertrykke og nedlægge alarmer for ethvert punkt. |  | Ad. Stk. 1. Opsætningen af alarmprioriteter skal udføres iht. AAU’s CTS designmanual ”B01_K08_M09_C08_N01 Designmanual”, hvor der også er en definition af de forskellige alarmprioriteter. |
| 3.5.2.14.9 Alarmroutning |  | 3.5.2.14.9 Alarmroutning |
| Stk. 1. Alarmer skal kunne routes i afhængighed af prioritet, tidspunkt og ID-betegnelse til en af følgende enheder: a) Alle prioriterede ”A” alarmer, døgnet rundt: SMS iht. punkt 3.5.2.9 Ekstern alarmsender og e-mail til aftalt emailadresse iht. til tidsskema b) Alle alarmer døgnet rundt: Til alarmprinter. Stk. 2. Alarmoverførsel skal afhængigt af tidspunkt og ID-betegnelse kunne routes til forskellige mobiltelefoner. Stk. 3. Alarmoverførselstekst skal ske i klar tekst, således at tekst kan identificeres uden hjælpemidler. Stk. 4. Alarmoverførelser til ekstern alarmsender skal kunne tilordnes en valgfri tidsforsinkelse mellem 0 - 120 minutter. Stk. 5. Alarmoverførelser til ekstern alarmsender skal kunne gensendes efter en valgfri tidsforsinkelse mellem 0 - 600 minutter. Stk. 6. Alle alarmudsendelser og tilhørende hændelser skal anføres i hændelsesrapport. |  | Tidsskema til routing via e-mail: <x> |
| 3.5.2.14.10 Alarmliste |  | 3.5.2.14.10 Alarmliste |
| Stk. 1. Brugerfladen skal indeholde dynamisk alarmliste. Det skal være muligt at vælge hvilke alarmstatus der præsenteres: a) Aktive alarmer, som ikke er kvitteret b) Aktive alarmer, som er kvitteret c) Inaktive alarmer, som ikke er kvitteret. Stk. 2. Alarmer skal angives med forskellige farver afhængig af alarmstatus. Alarmer må kun optræde en gang. Stk. 3. Der skal ud for alarmen vises summeret tæller med hvor mange gange alarmen har været aktiv siden sidste kvittering. Stk. 4. Der skal være mulighed for at vælge sorteringsrækkefølge af alarmer: a) Prioritet b) Dato og tid c) ID-betegnelse d) Gange alarmen har været aktiv. Stk. 5. Der skal være mulighed for at kvittere for alarmer fra alarmliste på skærmen, både den enkelte alarm og alle stående alarmer. Stk. 6. Det skal være muligt at kalde det tilhørende anlægsbillede fra alarmliste. Stk. 7. Det skal være muligt at fremkalde eventuelle alarminstruks / forholdsordre for den pågældende alarm fra alarmliste. Stk. 8. Det skal være muligt at sortere alarmlisten efter et vilkårligt datafelt med global wildcard søgning. |  | Ad. Stk. 7. Man skal fra alarmlisten, via et enkelt tryk, kunne hoppe til alarmens notatfil, Se også AAU’s CTS-designmanual ”B01_K08_M09_C08_N01 Designmanual”. |
| 3.5.2.14.11 Alarmrapporter |  | 3.5.2.14.11 Alarmrapporter |
| Stk. 1. Alarmrapport over samtlige stående alarmer med angivelse af alle oplysninger, skal kunne vises og udskrives. Det skal fremgå af alarmrapporten, om alarmen er kvitteret eller ukvitteret. Stk. 2. Alarmrapport med angivelse af samtlige oplysninger om en enkelt alarm skal kunne vises og udskrives. Stk. 3. Ved anvendelse af filter skal alarmrapport kunne vise et udsnit af de samlede alarmer. Filtrering skal kunne ske efter kategori, prioritet, tidspunkt, ID-betegnelse mv. Hvis alarmlisten er filtreret, skal det tydeligt fremgå, at alle alarmer ikke vises og ved udskrift skal filtreringskriteriet vises. Alarmudskrift på printer Stk. 4. Alarmer skal løbende udskrives på alarmprinteren. Det skal være muligt at vælge hvilke prioriteter, der udskrives automatisk. |  | Fravalgt: Alarmudskrift på printer stk. 4. |
| 3.5.2.14.12 Alarminstrukser/forholdsordrer |  | 3.5.2.14.12 Alarminstrukser/forholdsordrer |
| Stk. 1. For alle alarmer skal der kunne indlægges en alarminstruks og forholdsordre. Stk. 2. Alarminstrukser og forholdsordrer skal kunne have et omfang på ca. en A4-side. Stk. 3. Alarminstrukser og forholdsordre udarbejdes og indlægges af bygherren. |  | Alarm <x> Alarminstruks: <x> |
| 3.5.2.14.13 Hændelseslog/rapport |  | 3.5.2.14.13 Hændelseslog/rapport |
| Stk. 1. BMS-anlæg skal indeholde hændelsesrapportering og alarmstatistik. Stk. 2. Alle ændringer, som operatøren udfører i BMS-systemets applikation, skal registreres i hændelsesrapporten med ID, tidspunkt, dato og initialer. Stk. 3. Hændelsesrapporten skal som minimum indeholde: a) Log on: tidspunkt, dato, initialer b) Log off: tidspunkt, dato, initialer c) Alle ændringer, som operatøren udfører i BMS-systemets applikation: ID, tidspunkt, dato og initialer d) Alarm opstået: ID, alarmprioritet, tidspunkt, dato, initialer e) Alarm kvitteret: ID, alarmprioritet, tidspunkt, dato, initialer f) Alarm afgået: ID, alarmprioritet, tidspunkt, dato, initialer g) Alarmoverføring start/slut: alarmprioritet, tidspunkt., dato, initialer, modtager h) Alarmblokering til/fra: ID, alarmprioritet, tidspunkt, dato, initialer i) Manuelle overstyringer til/fra: ID, tidspunkt, dato, initialer j) Manuelle ændringer af setpunkter: ID, tidspunkt, dato, initialer k) Ændringer af tidsskemaer: ID, tidspunkt, dato, initialer. Stk. 4. Det skal være muligt at søge i hændelsesloggen efter: a) Indtastet dato og klokkeslæt b) Initialer c) Prioritet d) ID-betegnelse e) Alle de i stk. 3 listede hændelsestyper. Stk. 5. Hændelseslog skal lagres på serverens harddisk og der skal være online adgang til data. Der skal kunne søges på tværs af alle data i hele projektet. Søgningen på tværs må ikke begrænses af flere servere, automationsservere mv. En søgning skal være færdig og præsentere resultatet på max 20 sekunder. Stk. 6. Rapporten skal kunne fremstille statistik over hvor mange gange enkelte hændelser/alarmer er indløbet under en valgfri tidsperiode (tværgående rapporter). Brugerinitierede hændelser Stk. 7. Hændelsesrapporten skal også indeholde øvrige brugerinitierede hændelser: a) Billedændringer b) Sletning af logninger. Stk. 8. Det skal være muligt at søge i hændelsesloggen efter øvrige brugerinitierede hændelser som billedændringer, sletning af logninger mv. |  | Ad stk. 5. Adgang til registrerede hændelser skal være mulig 12 måneder tilbage fra d.d. Der henvises til AAU Teknisk kravspec. , CTS designmanual og standard fkt. beskrivelser. |
| 3.5.2.15 Datalogning |  | 3.5.2.15 Datalogning |
| 3.5.2.15.1 Generelt |  | 3.5.2.15.1 Generelt |
| Stk. 1. Hovedcentral skal indgå som datalogningsudstyr sammen med undercentraler/PLC'ere eller automationsservere. Stk. 2. Alle data skal logges lokalt i undercentraler/PLC'ere eller lignende og skal overføres med jævne mellemrum til en central SQL-database. Data skal være frit tilgængelige og kunne hentes af andre systemer. Stk. 3. Ved hjælp af særligt datalogningsprogram skal analoge og digitale, indgange og udgange, indstillede og beregnede setpunkter og driftsstatus, som indgår i looptuning, logges. Stk. 4. Datalogning skal være en integreret del af BMS (CTS og IBI)-anlægget. Alle punkter og parametre, der indgår i BMS (CTS og IBI)-anlægget, skal frit kunne tilknyttes datalogning uanset om der er tale om signaler fra fysiske I/O, buskommunikation eller interne variable. |  | Alle data der logges skal kontinuerligt lagres i en central SQL-database (på server). Data skal være i et åbent format så de er frit tilgængelige og kan hentes af andre systemer. Der skal desuden altid udføres lokal datalogning fælles for bygningen så data ikke mistes ved manglende kommunikation med den centrale server. Ad. Stk. 2 Datalog skal enten oprettes lokalt i undercentralen eller i lokal gateway med log database. Omfang af logninger og de tilhørende logintervaller defineres i AAU’s CTS designmanual ”B01_K08_M09_C08_N01 Designmanual”. Stk. 3. Der er ikke krav om særligt datalogningsprogram (systemet standard kan anvendes). Alle loggede data skal kunne eksporteres til program som f.eks. Excel. |
| 3.5.2.15.2 Lograpporter |  | 3.5.2.15.2 Lograpporter |
| Stk. 1. Med lograpport menes her en samling datapunkter der præsenteres i koordinatdiagram med minimum 2 y-akser og tidsakse som x-akse. Stk. 2. Alle loggede data skal være vist i en lograpport. Stk. 3. Der skal være en færdig lograpport for hver funktion (temperatur/ fugt/tryk) i hvert anlæg. Alle loggede data, der har betydning for reguleringen skal vises (setpunkter, følere og manøvreorganer). Øvrige loggede data må gerne være vist i hver sin egen lograpport. Stk. 4. Lograpporter skal være i drift allerede under den allerførste punktafprøvning, så både punktafprøvning, funktionsafprøvning og looptuning dokumenteres løbende. Stk. 5. Det skal være muligt at oprette nye lograpporter og at ændre alle parametre i de forud opsatte lograpporter. Stk. 6. Lograpporter skal kunne fremkaldes direkte fra anlægsbilledet. Stk. 7. Tidsaksen (x-akse) skal kunne vælges for en valgfri periode. Perioden skal kunne ændres fra skærm, så en anden tidsperiode kan fremvises. Stk. 8. Dataværdier skal tilegnes den mest passende af mindst 2 y-akser fx venstre y-akse i oC, og højre y-akse i %. Stk. 9. Hvert datasæt skal navngives med punktets fulde ID-kode. Stk. 10. Farver skal være sat op så det er simpelt og sikkert at skelne mellem forskellige kurver både på skærmen, på pdf-udskrift samt papirudskrift. Stk. 11. Efter valg af en prædefineret grafisk lograpport med 1 x-akse, 2 y-skalaer og 8 datasæt, skal den færdige lograpport med op til 8 forskellige kurver med 1 uges data vises på skærmen efter max 10 sekunder. |  | Ad stk. 1. Lograpporter skal kunne vælges som dynamiske eller med historiske data. Der skal kunne opsættes og præsenteres dynamisk online logning af flere punkter (uanset hvilken lokation punktet er tilknyttet) i samme lograpport. Ad. Stk. 2. Udover de lograpporter der er beskrevet i stk. 3 skal der opsættes lograpporter for de logninger der er beskrevet i funktionsbeskrivelsen. Ad stk. 3. Lograpporter skal opdeles i de forskellige funktioner således skal f.eks temperatur og tryk på samme anlæg vises i 2 forskellige lograpporter. Lograpporter skal indeholde måleværdier, setpunkter og manøvreorganer i samme rapport. |
| 3.5.2.15.3 Frit opsat datalogning |  | 3.5.2.15.3 Frit opsat datalogning |
| Stk. 1. Det skal være muligt at skræddersy rapporter hvor tidsintervallet mellem logningerne kan kodes individuelt med skanningshastigheder mellem 10 sekunder og 1 time. Stk. 2. Kapaciteten skal være min. 1500 logninger pr. punkt. |  | Skanningshastigheden på analoge ind- og udgange på anlæg <x> skal være på <x> sekunder eller hurtigere. |
| 3.5.2.15.4 Datalogningskapacitet |  | 3.5.2.15.4 Datalogningskapacitet |
| Stk. 1. Det skal, udover de angivne forud opsatte datalogninger, være muligt at opsætte yderligere datalogninger svarende til en bestemt procent af de samlede antal datapunkter. Stk. 2. Der gælder følgende krav for fysisk datalogningskapacitet i undercentraler: a) fysiske analoge og digitale indgange og udgange b) indstillede og beregnede setpunkter c) interne variable, det være sig fiktive punkter, driftstimetællinger, punkter overført via bus mv. d) driftsstatus. Stk. 3. Der skal også kunne udføres datalogninger på hovedcentral niveau. Omfanget af disse må ikke være begrænset af andet end netværkskapaciteten. Stk. 4. Hele systemet, netværk, routere og hukommelse i understationer og distribueret hukommelse skal være dimensionerede således, at den nævnte datalogning kan gennemføres, uden at den normale datatransmission generes. |  | Ad stk. 2. Datalogning skal være mulig for op til <x> % af det samlede antal datapunkter. Ad stk. 2 c). Datalogning skal være mulig for op til <x> % af det samlede antal af interne variable, som er tilsluttet undercentralen. Ad stk. 2. Nedenstående krav gælder for den fysiske datalogningskapacitet i undercentraler. Datalogning skal kunne opsættes for alle fysiske analoge og digitale, indgange og udgange, indstillede og beregnede setpunkter og driftsstatus. (100 % af dette antal såvel fysiske punkter og interne variable). For alle øvrige interne variable, det være sig fiktive punkter, driftstimetællinger, punkter overført via bus mv. skal der kunne opsættes logninger svarende til 50 % af det samlede antal af denne type variable som er tilsluttet undercentralen. Der skal udover ovenstående logninger også kunne udføres logninger på HC. Omfanget af mulige logninger må ikke være begrænset af andet end netværkskapaciteten. Data skal gemmes i min. 60 timer i undercentralen eller i lokal gateway med log database. |
| 3.5.2.16 Backup og sikkerhed |  | 3.5.2.16 Backup og sikkerhed |
| Stk. 1. Systemet skal have et program installeret, således at det er muligt ved én eller få kommandoer at overføre sikkerhedskopi af samtlige parametre, programmer, opsamlede energidata mv. til backup medie. Stk. 2. Der skal udarbejdes oplæg til kopieringsinstruks indeholdende: a) Databaser b) Type af data c) Tidsintervaller d) Opbevaringstid e) Antal generationer. Stk. 3. Endelige kopieringsinstrukser skal være en del af brugervejledningen. Stk. 4. Backup af alle data og programmer undtaget standard systemprogrammer skal kunne tages på mindre end 30 minutter. |  | Back-up af servere udføres automatisk og centralt i regi af bygherrens IT-afdeling. Retningslinjer for back-up fremgår af AAU’s CTS designmanual ”B01_K08_M09_C08_N01 Designmanual” Oplæg til kopieringsinstruks skal afleveres senest 10 arbejdsdage før opstart af arbejdet. |
| 3.5.2.17 Programmering og værktøjer |  | 3.5.2.17 Programmering og værktøjer |
| Stk. 1. Programmering skal foregå med brugervenlige værktøjer såsom anvendelse af funktionsblokke og grafisk objektprogrammering. Billededitering på alle betjeningsterminaler Stk. 2. Billedediteringsprogrammer, standardsymboler og programmer for opbygning af anlægsbilleder skal være installerede og være tilgængelige fra alle betjeningsterminaler. |  | Se også pkt. 3.5.4.5. Fravalgt: Billededitering på alle betjeningsterminaler Stk. 2. |
| 3.5.2.18 Globale variabler |  | 3.5.2.18 Globale variabler |
| Stk. 1. BMS-anlægget skal kunne arbejde med globale variabler. Det vil sige, at værdier registreret eller beregnet et sted i systemet skal kunne overføres til alle CTS-undercentraler/IBI-kontrollere/IBI-komponenter skal kunne vises på anlægsbilleder, i protokoller mv. Som eksempel på globale variabler kan nævnes vejrdata, som opsamles i en undercentral og overføres til systemets øvrige enheder. |  | Ad stk. 1. Det accepteres ikke at data or globale variable mistes ved servernedbrud eller kommunikation med denne. Ved netværksfejl skal der anvendes en default værdi. Intervallet for udveksling af globale parametre skal kunne programmeres, således at de opfylder de specifikke Intervallet skal kunne vælges variations- eller tidsrelateret. |
| 3.5.2.19 Drift og vedligehold |  | 3.5.2.19 Drift og vedligehold |
| 3.5.2.19.1 Generelt |  | 3.5.2.19.1 Generelt |
| Stk. 1. BMS-anlægget skal gøre bruger opmærksom på planlagt vedligeholdsaktiviteter. Stk. 2. Driftstimer og alarmer fra filtre mv. skal automatisk kunne overføres til vedligeholdelsesprogrammer. |  | Krav til bygherrens drift og vedligeholdelsesprogram: - <x> |
| 3.5.2.19.2 Driftskontroloversigt |  | 3.5.2.19.2 Driftskontroloversigt |
| Stk. 1. Driftskontroloversigten skal give et hurtigt overblik over, om anlæggene er i drift og kører optimalt. Stk. 2. Der skal opbygges skærmbilleder med de overordnede driftsparametre for alle relevante anlæg. Driftskontroloversigt skal også kunne udføres som rapporter med farver, der giver samme overblik som et skærmbillede. Stk. 3. Der skal være hoppunkt direkte fra driftskontroloversigt til de pågældende anlægsbilleder. |  | Der henvises AAU’s CTS designmanual ”B01_K08_M09_C08_N01 Designmanual” Driftskontroloversigt omfatter følgende anlæg: - Ventilationsanlæg - Varmeanlæg - Varmtvandsbeholder og varmtvandsvekslere. |
| 3.5.2.19.3 Rapport over driftstimer |  | 3.5.2.19.3 Rapport over driftstimer |
| Stk. 1. Der skal opbygges rapporter eller skærmbilleder, som indeholder alle til hovedcentralen tilsluttede anlægsenheders driftstid, driftstid siden sidste nulstilling, max. driftstid og evt. alarm og tidspunkt herfor. Rapporter eller skærmbillederne opbygges pr. bygning og anlægsgrupper. Stk. 2. Den aktuelle rapport skal aktiveres når en indstillelig grænse for driftstimeantal overskrides. |  | Rapport over driftstimer omfatter følgende anlægsgrupper: - <x> |
| 3.5.2.20 Energirapportering |  | 3.5.2.20 Energirapportering |
| Stk. 1. BMS-anlægget skal indeholde et energiprogram som kan betjenes fra både pc- og webklient, og som giver brugeren et hjælpeværktøj til at gennemføre energistyring med energirapporter med statistik og budgettering for energiforbrug. Stk. 2. Alle energimålere skal være komplet implementerede og der skal være opsat rapporter, der viser forbrug i forhold til budget, graddag kompenseret budget og tilsvarende tal fra sidste år. Stk. 3. Energirapporter skal kunne genereres med opløsning i døgn, uge, måned og år og med summering på måned og år. Stk. 4. Energirapporter skal kunne fremkaldes for en vilkårlig periode minimum 5 år tilbage. |  | Energidata skal lagres i eksisterende energidatabase SQL-database (en separat central server). Data skal være frit tilgængelige og kunne hentes af andre systemer. Energidata fra samtlige målere der er tilsluttet CTS skal overføres til AAU’s energysystem EnergyKey. Data for målere skal logges af CTS på timeniveau, og skal sendes 24 gange pr. døgn. Alle EnergyKey’s standardformat skal være 001, og skal sendes til AAU’s FTP. Fravalgt: Energirapportering stk. 1, stk. 2, stk. 3 og stk. 4. Hvilke segmenter og deres stamdata, der skal være energistyring for: <x> |
| 3.5.3 Kommunikation og netværk for CTS og IBI |  | 3.5.3 Kommunikation og netværk for CTS og IBI |
| 3.5.3.1 Generelt |  | 3.5.3.1 Generelt |
| Stk. 1. Med kommunikation menes det dataflow som finder sted imellem og på alle niveauer i systemet. a) På det øverste segment (managementniveau) imellem pc hhv. server og klient b) På det mellemste segment (automatik) imellem pc hhv. server og undercentraler, og imellem undercentraler indbyrdes, (undercentralniveau) c) På det nederste segment (fieldniveau) imellem undercentraler og periferiudstyr, IBI-enheder, frekvensomformere mv. d) Kommunikation med andre systemer på ethvert segment. Stk. 2. Brud på transmissionsnettet skal rapporteres i hændelses/alarmlog med angivelse af tid og mellem hvilke fysiske enheder, bruddet er opstået. Stk. 3. Alle styrings- og overvågningsfunktioner i en undercentral skal foregå uanfægtet af eventuelt udfald af andre undercentraler, udfald af pc hhv. server eller af kraftig støj på systemets transmissionslinje. Stk. 4. Kommunikationsforbindelse mellem pc hhv. server/-klient og undercentraler, IBI-bokse og –komponenter skal være så sikker som muligt. Transmissionen skal styres af programmel, der sikrer at data ikke går tabt som følge af kommunikationssvigt. Stk. 5. Ved anvendelse af LON-standarden iht. DS/EN 14908 del 1-6 skal følgende overholdes: a) alle noder i projektet skal leveres med LNS/LonMark "Plugins", NXEog XIF-filer (APB, XFB) b) LON-komponenter skal overholde LonMark profilerne, herunder nodeobjekt "0" c) LON-noder skal være forberedt for "Aliasing" d) LON-noder skal kunne bindes via bindingsværktøj eller via LonMark SNVT. Stk. 6. Ved anvendelse af BACnet til kommunikation skal kommunikationen foregå iht. DS/EN 16484 del 1-6. Stk. 7. Ved anvendelse af DALI til kommunikation med lysarmaturer skal kommunikation foregå iht. DS/EN 62386-101. |  | Ad. Stk. 1 b. Kommunikationen fra server til decentralt placerede understationer opsat i diverse bygninger (med reference til det herover beskrevne), foregår via AAU’s LAN. Hver enkelt undercentraler skal opkobles direkte på AAU’s LAN (TCP/IP( via netværkskabel. Ad Stk. 1 c. IBI-kontrollere tilsluttes enten direkte til TCP/IP via netværkstilslutning eller opkobles via en fieldbus som tilsluttes en router/gateway der opkobles på LAN netværket med Bacnet/IP. Kommunikationsstandard for HC/CTS: BACnet/IP Kommunikationsstandard for IBI: <x> De leverede enheder for CTS skal overholde BACnet protokollen 100% og skal endvidere levere BTL Certifikat som dokumentation for, at produkter er testet af uafhængigt og certificeret BACnet test laboratorie Det tilbudte system skal være godkendt som ”BBC” controller og minimum understøtte følgende BIBB’s (BACnet Interoperability Building Block) http://www.bacnetwiki.com/wiki/index.php?title=BIBB Produkterne skal understøtte de nødvendige” ”PICS (Protocol implementation Conformance statements) http://www.bacnet.org/DL-Docs/ |
| 3.5.3.2 Netværksprotokoller |  | 3.5.3.2 Netværksprotokoller |
| Stk. 1. Der kan anvendes proprietære protokoller. Åbne protokoller Stk. 2. Alle anvendte protokoller skal være åbne. |  | Stk. 1 udgår. Fravalgt: Åbne protokoller Stk. 2. På hovedstations niveau skal alle data være BACnet IP. Fra de enkelte bygninger til hovedstationen skal alle data på backbone kommunikeres med BACnet IP protokol. I de enkelte bygninger kan der for bus kommunikation med komponenter og for IBI anvendes valgfri protokol som er baseret på en åben godkendt international ISO-standardprotokol som skal konverteres til BACnet IP for kommunikation med hovedstationen og andre anlæg uden for bygningen. Internt i den enkelte bygning accepteres kun en protokol konvertering som skal forgå efter nedenstående model. LON <--> BACnet IP KNX <--> BACnet IP Modbus <--> BACnet IP BACnet MS/TP <--> BACnet IP M-bus <--> BACnet IP Dali <--> BACnet IP Zigby <--> BACnet IP Anvendelse af LON kan kun accepteres hvis der udføres ombygninger af eksisterende CTS/IBI hvor der indgår LON-baserede enheder. Der kan for lysstyring og trådløse komponenter accepteres en yderligere protocol konvertering: Dali2 > Modbus Dali2 > KNX Dali2 > BACnet MS/TP Zigby - Modbus Zigby - KNX Zigby - BACnet MS/TP. Ovenstående forhindre ikke anvendelse af flere forskellige protokoller I den samme bygning såfremt de kun konverteres som beskrevet ovenfor. På nye anlæg må LON ikke anvendes og skal derfor undgås hvis muligt. Der er I dag flere anlæg og komponenter med LON-kommunikation, hvor det kan være nødvendigt at udbygge dette I forbindelse med renovering. Følgende åbne netværksprotokoller må anvendes: - <x> |
| 3.5.3.3 Båndbredde |  | 3.5.3.3 Båndbredde |
| Stk. 1. For CTS- og IBI-anlæg må den samlede båndbredde på hvert enkelt segment, bussystem, netværk eller fieldbus, aldrig udnyttes med mere end 40 % og antallet af fejlpakker ikke må overstige 2 %. Stk. 2. Ved udvidelse af eksisterende anlæg skal netværket tilrettelægges således, at krav til båndbredden også er opfyldt, når udvidelsen er gennemført. |  |  |
| 3.5.3.4 Kommunikation med andre anlæg |  | 3.5.3.4 Kommunikation med andre anlæg |
| Stk. 1. BMS og CTS-anlæg skal indeholde kommunikationsporte og kommunikationssoftware, som giver mulighed for kommunikation med andre anlæg. Stk. 2. CTS-anlæg skal kommunikere med IBI-anlæg på fieldniveau via standardprotokol, således at aktuelle funktioner i øvrige delanlæg integreres optimalt i CTS-anlæg. Stk. 3. CTS/IBI-anlæg skal opbygges således, at noder på et segment af nettet kommunikerer med noder på et andet segment direkte peer to peer via åbne standardprotokoller. Direkte TCP/IP interface Stk. 4. Der skal være direkte TCP/IP interface til BMS-anlæggets pc hhv. server for betjening og visualisering af CTS/IBI-anlæg og zoner. Kommunikation via OPC Stk. 5. Det skal være muligt at kommunikere med tredje part fx via OPC. Tilslutning skal ske via netværket og ikke via separat port i pc hhv. server med tilhørende separat kabel. Præsentation af sikringsanlæg Stk. 6. BMS-anlæggets brugerflade skal anvendes til præsentation og behandling af udvalgte signaler fra sikringsanlæg. |  | Fravalgt: Præsentation af sikringsanlæg Stk. 6. Ad. stk 2. IBI-klima Kommunikation på field niveau med IBI komponenter og IBI-anlæg skal være Modbus/ KNX eller Bacnet. IBI-lys Kommunikation på field niveau med enheder for lysstyring skal være Dali/Dali2. Integration med AAU’s lysstyringssystemer som Litecom udføres via Bacnet. CTS skal både modtage og sende signaler. Ad stk. 6. Følgende signaler og funktioner skal præsenteres på CTS anlæggets brugerflade i det aktuelle projekt: X Kommunikation med lysstyring I det tilfælde at lysstyring ikke leveres af CTS, skal værdier fra lysstyring integreres i CTS via modbus, bacnet eller LON-interface. Følgende signaler skal overføres: - PIR status - Setpunkt for PIR efterløbstid - Luxniv. - Setpunkt for lux - Belysning (tændt/slukket) - Belysning niveau (0-100%) - Timetællere I auditorieområder leverer AV signaler fra styring til CTS Ovenstående er relevant såfremt lysstyring leveres udenfor CTS-entreprisen, for at dette kan prissættes skal omfang af zoner/rum/moduler beskrives. Anlæg: <x> metode for kommunikation: <x> |
| 3.5.4 CTS undercentraler |  | 3.5.4 CTS undercentraler |
| 3.5.4.1 Generelt |  | 3.5.4.1 Generelt |
| 3.5.4.2 Hardware |  | 3.5.4.2 Hardware |
| Stk. 1. Undercentraler skal være opbyggede med selvstændig CPU, internt lager for programmel og data. Undercentraler og tilhørende I/O moduler skal være baseret på modulært opbyggede enheder. Stk. 2. Der skal være mulighed for betjening af automatik uafhængigt af kommunikations-forbindelsen til hovedcentralen. Betjeningen skal foregå enten via indbygget betjeningsenhed eller via en bærbar pc. Stk. 3. Hvis undercentraler anvender lagerenhed som slettes ved spændingssvigt, (fx RAM-lager), skal disse sikres ved batteribackup til minimum 60 timers drift. Stk. 4. Det skal sikres, at inducerede fejlspændinger på de eksterne kabler ikke beskadiger undercentralers elektronik. Stk. 5. Undercentraler skal fungere under de forhold, der er i de pågældende teknikrum, og kunne fungere ved omgivende rumtemperaturer mellem +10ºC og +40ºC. Stk. 6. Undercentraler og moduler skal kunne fungere ved fugtforhold op til 90% RH (ikke kondenserende). Stk. 7. Undercentraler inkl. evt. display må højst have et effektforbrug i standby mode på 10 W for en CPU enhed og på 10 W pr. tillægsmodul. |  | Ændring. Stk. 1. Undercentraler og tilhørende I/O moduler skal være baseret på modulært opbyggede standardenheder fra Schneider Electric som passer til EcoStruxure systemet. Ad stk. 1. Undercentraler skal have en indbygget hu-kommelse på minimum 4GB (2GB til applika-tioner, historiske data og 2GB til backup) samt minimum 512 MB Ram for program af-vikling. CTS systemet skal anvende åbne system og kommunikations standarder, herunder: • TCP/IP, IP ver. 6, BACnet, LON, Modbus, KNX, DALI 2, M-Bus, ZigBee, Bluetooth, BLE, HTML – Web 2,0, SQL og fungere på Microsoft server 2018 og virtuel server platform. Hardwaren skal være konstrueret til kontinuerlig drift. Hardwaren skal være udviklet og udformet til alle standard BMS funktioner for styring regulering og overvågning af de tekniske installationer i bygninger. Hardwaren skal være af seneste opdaterede teknologi, version og revision. Undercentralernes hardware moduler skal kunne separeres fra monteringssoklen, så det er muligt at fortråde monteringssoklen og senere montere og konfigurere hardwaren. Ad. Stk. 2. Der er ikke krav om indbyggebetjeningsenhed. Undercentralen skal kunne betjenes ved tilslutning af bærbar pc med konfigureringsværktøj Ad. Stk. 3. Forsynings backup til undercentraler skal være vedligeholdelsesfri i hele undercentralen levetid (15 år). Ad. Stk. 5. Ved udendørs anlæg skal det sikres at minimumstemperaturen altid kan opfyldes. Entreprenøren skal evt. ved varmelegeme i tavlen sikre at minimum temperatur overholdes. Ad. Stk. 7. Undercentraler inkl. evt. display må højst have et gennemsnitligt egetforbrug på 10 W for en CPU enhed og på 1W pr. fysisk I/O. Dette er med alle tilsluttede udgange trukket/eller på 100%. Nyt Stk. 8 Alle undercentraler skal kunne skiftes uden brug af specialværktøj |
| 3.5.4.3 Punktbestykning |  | 3.5.4.3 Punktbestykning |
| Stk. 1. Undercentraltavler skal indeholde plads for en undercentraludvidelse svarende til 20 % af det i tavlen tilsluttede punktantal. Denne udvidelse kan ske ved etablering af nye moduler. Disse skal kunne indeholdes i den eksisterende kapsling uden at den eksisterende adressestruktur, programmer, betjeningsudstyr eller lignende ændres. Stk. 2. Tilsvarende stk. 1 skal der være min. 20 % ledig software kapacitet af enhver type software. Stk. 3. Datapunkter i sammenhængende reguleringssløjfer skal være tilsluttet, styret og reguleret fra én og samme undercentral. Undercentraler skal være dimensionerede således at alle programmer kan afvikles med en hastighed der passer til sløjfens dynamiske forhold, og således at skannetider ikke får en negativ indflydelse på sløjfens reguleringsmulighed. Globale variable betragtes ikke som en del af reguleringssløjfen. |  | CTS-punkter kan være af typen hardwarepunkter, softwarepunkter som virtuelle punkter i selve CTS-systemet, og softwarepunkter som kommer til CTS-systemer ved f.eks. en busforbindelse fra et lysstyringssystem. BUS-CTS-punkter skal optræde transparent i systemet, som selve CTS-systemets punkter |
| 3.5.4.4 Tilslutning af digitale enheder |  | 3.5.4.4 Tilslutning af digitale enheder |
| Stk. 1. Alle driftsindikeringer skal elektrisk udføres som sluttefunktioner (ventilatorvagt, mv.). Stk. 2. Driftsovervågning skal, med passende tidsforsinkelse, give alarm, hvis der ikke meldes drift når anlægget starter, og hvis der meldes drift under stop. Stk. 3. Alle digitale indgange, der anvendes til alarmer, skal elektrisk udføres som brydefunktioner således, at kabelbrud og dårlig forbindelse medfører alarm. Stk. 4. Hvis ikke det er muligt at konfigurere fremmed udstyr, så der opnås de ønskede slutte/brydefunktioner, skal dette meddeles til bygherrens tilsyn. |  | Alle signalgivere af on/off type skal give alarm eller statusmelding. |
| 3.5.4.5 Programmer |  | 3.5.4.5 Programmer |
| 3.5.4.5.1 Generelt |  | 3.5.4.5.1 Generelt |
| Stk. 1. Undercentraler skal indeholde "real-time-clock", der skal fortsætte også under strømudfald. Stk. 2. Klokkeslæt i alle enheder (undercentraler, lokal gateway mv.) skal automatisk synkroniseres med serveren mindst én gang i døgnet. Variationer på mere end 10 minutter skal automatisk fejlmeldes. Stk. 3. Alle nødvendige programmer og parametre skal være implementeret i undercentralerne. Dette gælder: a) Tidsprogrammer b) Optimal start/stop-programmer c) Reguleringssløjfer d) Programmel til check af digitale og analoge punkter og alarmer e) Driftstimetælling f) Punktdefinitioner g) Datalogning. Stk. 4. Automatikfunktioner for styring, regulering og overvågning af elog vvs-anlæg skal foregå helt decentralt. Automatik-funktionerne skal således udføres helt autonomt af de enkelte undercentraler. Stk. 5. Undercentralerne skal kunne styre og regulere de tilsluttede anlæg uden kommunikation med hovedcentralen eller andre undercentraler, med de setpunkter og korrektioner som sidst blev modtaget før kommunikationsudfald. |  | Tidsprogrammer: Der skal etableres tidsprogrammer iht. funktionsbeskrivelserne. Der skal være minimum to benyttelsestidsrum pr. tidsprogram. Det skal være muligt at programmere overarbejde eller aftenarbejde der efterfølgende annulleres, eller repeterbare, specialaktiviteter som f.eks. hovedrengøring. Der skal desuden kunne ændres driftsparametre f.eks. setpunkter ud fra aktivering fra tidsprogrammer. Softwaren skal desuden indeholde mulighed for forlænget drift aktiveret fra tryk og med valgfri periode (x timer). Ad. stk. 4. Undtaget globale variable. |
| 3.5.4.5.2 Opstartsprogram |  | 3.5.4.5.2 Opstartsprogram |
| Stk. 1. Efter spændingssvigt skal undercentraler automatisk genstarte og arbejde iht. indlagte programmer. Ingen programmer eller informationer må mistes under strømudfald. Stk. 2. Anlæg skal være med et opstartsprogram pr. undercentral, således at der kan indlægges en opstartsprocedure efter et evt. spændingssvigt, fx forskudt opstart af anlæg tilsluttet samme el tavle. |  | Ad. Stk. 2. Forskudt opstart udføres for følgende anlæg X |
| 3.5.4.5.3 Applikationsprogrammer |  | 3.5.4.5.3 Applikationsprogrammer |
| Stk. 1. Med applikationsprogrammer menes alle de programmer, som skrives til den konkrete byggesag. Stk. 2. Applikationsprogrammer skal udarbejdes, så de i struktur og datadiscipliner overskuelige, gennemskuelige, brugervenlige og vedligeholdelsesvenlige. Stk. 3. Applikationsprogrammet skal udføres ved brug af et grafisk programmeringsværktøj, hvor programmet sammensættes af foruddefinerede modulært opbyggede funktionsblokke. De forskellige automatik-funktioner skal udføres i, hvad der i kildeteksten fremstår som adskilte blokke, hver med overskrift og kommentarer, der tydeliggør præcis, hvordan de enkelte funktioner udføres. Stk. 4. Programmet skal opbygges struktureret med indgange orienteret mod venstre, funktioner og styring som én sekvens mod højre og udgange mod højre. Stk. 5. Alle parameter, som indstilles af operatøren, dvs. setpunktsværdier, tider, forsinkelser, grænseværdier, regulatorparametre, mv., skal i applikationsprogrammet optræde som navngivne variabler/konstanter, der kun ændres et sted i programmet og herefter er gældende overalt, hvor den pågældende parameter bliver brugt. Stk. 6. Alle navngivne parametre skal dokumenteres med forklarende kommentarer i kildeteksten. Stk. 7. Funktioner, der udføres i forskellige applikationsprogrammer, men i øvrigt er ens, skal så vidt muligt være identiske, hvad angår opbygning, brug af variabel navne, kommentarer mv. Stk. 8. Alle parametre som er angivet i funktionsbeskrivelser skal kunne indstilles fra den grafiske brugerflade af bruger. |  | Programmering skal udføres ved brug af et grafisk programmeringsværktøj hvor programmet sammensættes af foruddefinerede funktionsblokke. Programmet opbygges struktureret med indgange orienteret mod venstre, funktioner og styring som en sekvens mod højre og udgange mod højre. Ad. stk. 7. Applikationsprogrammer skal opbygges ved anvendelse af standard programmoduler. Standard program moduler skal dokumenteres med versionsnummer og der skal via database eller tilsvarende system holdes styr på hvilke anlæg der er udført med hvilke versioner. |
| 3.5.4.6 Regulatorer |  | 3.5.4.6 Regulatorer |
| Stk. 1. Anlæg skal kunne reguleres via regulatorer, der er indlagt som programmer i undercentralerne. Stk. 2. Reguleringssløjfer opbygges, så der som udgangspunkt anvendes 1 regulator til hver manøvreenhed. Stk. 3. Der skal være mulighed for at indstille en neutral zone mellem de enkelte udgangssignaler til aktuatorer. Regulator skal stoppes i neutral zone. Stk. 4. Regulatorer skal være PID-regulatorer, som ved nulstilling af parametre kan ændres til P- eller PI-regulatorer. Enhver regulator skal have indgang for setpunkter, en indgang for den registrerede eller målte værdi og en udgang til reguleringsobjektet. Stk. 5. Det skal være muligt at nulstille en regulators integrationsbidrag fx når anlæg stoppes eller ved skift til begrænsning efter anden føler. Stk. 6. Regulatorer skal kunne opbygges i kaskade således, at en regulators udgang kan benyttes som setpunkt for den eller de efterfølgende regulatorer. Stk. 7. En regulatorsløjfes setpunkt skal kunne styres efter en kurve. Stk. 8. Regulatorparametre som PID-konstanter, dødtid, overstyrende min. og max. grænser, sampleinterval mv., skal kunne indstilles såvel fra det lokale betjeningsniveau, som fra anlægsbillederne på pc hhv. klient. |  |  |
| 3.5.5 IBI-anlæg |  | 3.5.5 IBI-anlæg |
| 3.5.5.1 Generelt |  | 3.5.5.1 Generelt |
| Stk. 1. Adressering af IBI-komponenter skal opbygges på en sådan måde, at en komponents adresse indikerer, hvilket område, etage og rum/vinduesmodul komponenten er placeret i eller ved. |  | Se ID-koder / navngivning. |
| 3.5.5.2 IBI-bus og -komponenter |  | 3.5.5.2 IBI-bus og -komponenter |
| Stk. 1. IBI-anlæg skal være et busbaseret anlæg som anvender en international standardiseret og anerkendt bus. Stk. 2. Alle IBI-produkter skal tilhøre samme kommunikationsfamilie, og overholde denne families konventioner. Stk. 3. Der skal være mulighed for at anvende komponenter fra forskellige fabrikater/leverandører på IBI-anlæg, så længe de alle sammen kommunikerer på samme standard bus. Stk. 4. Ved anvendelse af LON-standarden iht. DS/EN 14908 del 1-6 skal følgende overholdes: a) alle noder i projektet skal leveres med LNS/LonMark "Plugins", NXEog XIF-filer (APB, XFB) b) LON-komponenter skal overholde LonMark profilerne, herunder nodeobjekt "0" c) LON-noder skal være forberedt for "Aliasing" d) LON-noder skal kunne bindes via bindingsværktøj eller via LonMark SNVT. Stk. 5. Ved anvendelse af KNX komponenter iht. DS/EN 13321-1 og DS/EN 13321-2 skal alle IBI-komponenter være mærket med KNX logo og/eller EIB logo. Stk. 6. Ved anvendelse af en anden kommunikationsstandard, skal de tilsvarende forhold, der gælder for den pågældende standard, efterleves. |  | Kommunikationsstandard: <x> |
| 3.5.5.3 Betjening via IBI-webklient |  | 3.5.5.3 Betjening via IBI-webklient |
| Stk. 1. Ekstern betjening via password skal kunne ske fra en vilkårlig pc med intra-/internetadgang via en internetbrowser. Stk. 2. Leverandøren skal specificere evt. begrænsninger i brugerfladen ved betjening via webklient og hvilke sikkerhedsfunktioner, der er indbygget i webserveren. |  | Fravalgt: Betjening via IBI-webklient stk. 1 og stk. 2. |
| 3.5.5.4 IBI-bokse og –komponenter |  | 3.5.5.4 IBI-bokse og -komponenter |
| Stk. 1. Controllere med tilhørende appendixmoduler samt transformer for intern forsyning skal være monterede i en fælles kapsling med tilhørende forskruninger for trækaflastning til samtlige kabler til og fra IBIboksen. Stk. 2. Det skal dokumenteres, at maksimal tilladelig drift temperatur for controllere med tilhørende appendixmoduler samt transformer for intern forsyning ikke overskrides. Stk. 3. Centrale komponenter som fx strømforsyninger og router skal være dimensionerede for senere 20 % forøgelse af strømforbrugende IBI-komponenter. Stk. 4. IBI-bokse og -komponenter skal kunne tåle at blive opsat i rum med omgivende temperaturer fra +10°C til +40°C. Stk. 5. IBI controllerens strømforbrug inklusive strøm-forsyninger og/eller tilhørende appendiks moduler skal være mindre end 10 W. |  | Ad. Stk. 5. IBI kontrolleren må højst have et gennemsnitligt egetforbrug på 5 W for en CPU enhed og på 1W pr. fysisk I/O. Dette er med alle tilsluttede udgange trukket/eller på 100%. |
| 3.5.5.5 IBI-netværkssoftware |  | 3.5.5.5 IBI-netværkssoftware |
| Stk. 1. Alle licenser, konfigurations- og programmeringsværktøjer for IBI-integration skal være installeret. Stk. 2. Software, der hører til IBI-anlæg, skal være indeholdt i arbejdet både mht. programmering, bindingsværktøj og den senere service/driftsdel. Stk. 3. Alle protokoller skal være åbne, og de nødvendige værktøjer for senere udvidelser og ændringer skal være til stede. |  | IBI-systemer skal opdeles og implementeres i en fælles systemdatabase eventuelt pr bygning. Hvis der anvendes flere forskellige protokoller skal der være en database pr. protokol. Alle ændringer på eksisterende IBI-systemer skal integreres og implementeres i den eksisterende systemdatabase. |
| 3.5.5.6 IBI-netværkstopologi |  | 3.5.5.6 IBI-netværkstopologi |
| Stk. 1. IBI-anlægs topologi skal tilpasses bygværkets opbygning med routers pr. område og pr. etage, med henblik på forenkling af fejlretning og udvidelser. Stk. 2. Der skal for hvert segment efter routers være udvidelsesplads på 20 %. Netværket skal udføres med den teknologi, som passer bedst til den samlede løsning. Stk. 3. Spændingsforsyningerne på linje i et KNX subnetværk på linjerne skal være med ”Choke” (drosselspoler) og afstanden mellem fjerneste komponent og spændingsforsyning må ikke overstige 350 m. Stk. 4. Den samlede løsning skal dokumenteres og godkendes af bygherrens tilsyn før arbejdet påbegyndes. Backbone som fiber TCP/IP Stk. 5. Backbone skal udføres som fiber TCP/IP på dedikerede fiber i Xfelterne. Der skal være det for etagerne nødvendige antal routers imellem TCP/IP-backbone og subnetværket på hver enkelt etage. |  | Ad stk. 3. Dokumentation på IBI-systemet skal leveres til bygherrens tilsyn senest 3 uger arbejdsdage efter accept. Dokumentation vil blive kommenteret inden for 14 arbejdsdage fra modtagelsen. Gældende for LON Lon-netværket skal opbygges som FTT- og LPT 10 netværk. Kabler til netværk skal vælges og dimensioneres i henhold til Echelon transceiver specifikation. Der skal for hvert segment efter routere være udvidelsesplads på 20 % noder efter formlen (x+2y), hvor y=FTT10 og x=LPT10. Hvis der anvendes ekstern udstyr til IBI f.eks. lysstyring skal der leveres en Gateway til kommunikation med eksternt udstyr og alle signaler skal kunne overføres til BMS-anlægget. |
| 3.5.5.7 Visualisering af IBI-zoner, supplerende specifikationer |  | 3.5.5.7 Visualisering af IBI-zoner, supplerende specifikationer |
| Stk. 1. På pc hhv. server/betjeningsterminal skal der opbygges skærmbilleder, der giver et let overblik over aktuel status for de regulerede værdier for IBI-anlæg, fx etagevis og områdevis. Stk. 2. På pc hhv. server/betjeningsterminal skal der etableres separate anlægsbilleder for den enkelte IBI-zone/rum for styring, regulering, konfigurering, indstilling af setpunktsværdier mv. for hhv. lys, varme, ventilation, køling og solafskærmning. PIR oversigtsbilleder Stk. 3. Der skal opbygges etageoversigtsbilleder med PIR-sensorer der viser, hvor der er aktivitet og som kan fungere som overvågning uden for normal arbejdstid. Stk. 4. Ved tyverialarm skal der vises hvilke PIR-sensorer, der har været aktive i den periode, hvor tyverialarmen var aktiv. Aktuel status af PIRsensoren skal stadig vises. |  | Der henvises til AAU’s CTS designmanual ”B01_K08_M09_C08_N01 Designmanual”. Ad. Stk. 1 Integrerede punkter fra ADK der anvendes i IBI, skal visualiseres på CTS Hovedstation, og event skal logges i historiske data på AAU BMS server. Fravalgt: PIR oversigtsbilleder stk. 3 og stk. 4. |
| 3.5.5.8 Dynamiske IBI-rapporter |  | 3.5.5.8 Dynamiske IBI-rapporter |
| Stk. 1. Dynamiske rapporter for IBI-rum/zoner skal kunne genereres som brugerdefineret wildcard-søgning i rapport/listeform/eller udføres som anlægsbillede med en linje pr. rum, med 6-8 parametre for lys og 6-8 parametre for varme/køling. Stk. 2. Hvis oversigt udføres som anlægsbillede, skal der være hoppunkter til den enkelte rumstyring. |  |  |
| 3.5.5.9 IBI-logninger og grafisk fremstilling |  | 3.5.5.9 IBI-logninger og grafisk fremstilling |
| IBI-logninger Stk. 1. Der skal logges 3 værdier for hver reguleringssløjfe: a) Setpunkter (sum af lokalt indstillet og fjernindstillet) b) Regulators målte værdi (rumtemperatur, lux værdi mv.) c) Manøvreorganets stilling eller reguleringssignal fra regulator i %. Stk. 2. Logning skal ske hvert 5. minut. Stk. 3. Datanetværk skal udformes således, at logninger ikke generer den normale datatrafik. Grafisk fremstilling af IBI-log Stk. 4. For hver IBI-zone skal der være en færdig rapport, som viser en grafisk fremstilling af de loggede data med passende skala. |  | Logninger for IBI udfører som beskrevet for CTS i afsnit 3.5.2.15 Datalogning. Ad stk. 1 c. Ved flere manøvreorganer (f.eks. varme og køl), gælder det alle signaler. Nyt pkt. d. - Regulators status f.eks (komfort, standby, stop) Ad. Stk. 2 Logninger gemmes I 1 år. Fravalgt: Grafisk fremstilling af IBI-log stk. 4. |
| 3.5.5.10 IBI-tids- og kalenderfunktion |  | 3.5.5.10 IBI-tids- og kalenderfunktion |
| Stk. 1. CTS-anlæg har den overordnede tids- og kalenderstyring. Tidspunkt for skift til hhv. sommer- og vintertid sker i CTS-anlæg. Stk. 2. Dato/klokkeslæt og kalenderfunktioner i IBI-anlæg skal automatisk være opdaterede via netværket. Tidsfunktioner i alle IBI-komponenter skal kunne tilordnes alle IBI-komponenter på netværket. |  | Ad. Stk. 1 Tids- og kalender funktion for IBI lægges i master undercentral eller i en master gateway fælles for bygningen, etagen eller området. |
| 3.5.6 Automatikkomponenter for CTS og IBI |  | 3.5.6 Automatikkomponenter for CTS og IBI |
| 3.5.6.1 Generelt |  | 3.5.6.1 Generelt |
| Stk. 1. Alle følere skal have en til formålet hensigtsmæssig udformning og måleområde. Stk. 2. Alle komponenter skal så vidt muligt være standardtyper af samme fabrikat. Stk. 3. Alle komponenter skal kunne tåle at blive opsat i uopvarmet teknikrum med omgivende temperaturer fra -20°C til +40°C. Stk. 4. Komponenternes egen varmeudvikling må ikke påvirke målingerne, fx rumpaneler, der har indbyggede temperaturfølere. Stk. 5. Ved alarmfunktioner skal alarmsignal fra komponent være NO (normal open) således at der kan udføres kabelovervågning. Stk. 6. Såfremt anlæg placeres uden for teknikrum i det fri, skal der ske beskyttelse af automatikkomponenter for kanalmontage. Kan disse ikke placeres inden i kanal skal komponenten være passende beskyttet svarende til IP54 og være sikret mod kondens. Stk. 7. Hvis der ikke er angivet måleområde for følere (primært tryktransmittere og tilsvarende) skal entreprenøren indhente oplysninger om disse hos bygherrens tilsyn eller direkte hos den entreprenør som leverer det anlæg, hvor komponenten indgår. Stk. 8. Kalibreringsværdi på alle analoge indgange skal være tilgængelige, så brugere med de rette betjeningsrettigheder kan kalibrere dem. Stk. 9. Komponenter, der opsættes i udendørs konditioner eller tilsvarende miljøer, skal være godkendt af fabrikanten til opsætning i disse. Stk. 10. Alt nødvendigt tilbehør som forskruninger, pakninger, dyk rør, fittings, kapillarrør, omløbere, konsoller og slanger samt afdækninger skal være indeholdt i arbejdet. Komponenter med batteri Stk. 11. Der må ikke anvendes komponenter - trådløse eller almindelige komponenter - hvor strømforsyningen udelukkende kommer fra et batteri. |  | - For kritiske komponenter der kan kalibreringers skal software og tilhørende nødvendig hardware være indeholdt, således at driften efterfølgende har mulighed for at udfører kalibreringer. Det skal afklares fra sag til sag om der må anvendes trådløse komponenter med eller uden batteri. Hvis dette kan tillades slettes nedenstående tekst, hvis det ikke kan accepteres bibeholdes tekst og gul markering fjernes. Fravalgt: Komponenter med batteri stk. 11. |
| 3.5.6.2 Vægmonterede rumpanel til lokal betjening |  | 3.5.6.2 Vægmonterede rumpanel til lokal betjening |
| Stk. 1. Indstillingsområdet skal kunne begrænses via grafiske skærmbilleder. Setpunktsforskydninger skal kunne nulstilles (annulleres) via grafiske skærmbilleder og via urprogram. |  | Rumpaneler til lokal betjening skal betjene følgende funktioner: - <x> - Funktion af rumpaneler skal beskrives: - f.eks. i funktionsbeskrivelser. - Rumpanel skal være med trykfølsom skærmmed farvedisplay, og der skal være mulighed for CO2 måling indbygget i enheden. |
| 3.5.6.3 Impulstryk for forlænget drift |  | 3.5.6.3 Impulstryk for forlænget drift |
| Stk. 1. Impulstryk for forlænget drift skal være med indikering af drift. Ved gentaget tryk skal funktionen annulleres og overtages af normal drift. Indikering skal følge anlæggets driftstilstand. Stk. 2. Ved tryk skal virkning vises mindre end 50 ms forsinket uanset systemets skannetid, evt. ved brug af hjælperelæ, der holder lamper tændt indtil skannetiden med sikkerhed er gennemført. |  | Ad. stk. 1. Det fortrækkes at enkeltstående impulstryk (som ikke har andre funktioner) leveres som bus-baserede komponenter. Ad. Stk. 2 Funktion skal udføres uden anvendelse af hjælperelæer. |
| 3.5.6.4 Temperaturfølere |  | 3.5.6.4 Temperaturfølere |
| Stk. 1. Ved temperaturmåling i rør skal anvendes dykrørsfølere med kontaktpasta i følerlomme. Påspændingsfølere accepteres ikke med mindre det er specifikt aftalt med bygherrens tilsyn. Stk. 2. Følerlommer skal være i rustfrit stål 1.4401 iht. DS/EN 10088-1. Stk. 3. Ved måling i kanaler og rør skal det sikres, at måleværdien repræsenterer den reelle vægtede værdi og at måling sker midt i mediestrømmen. Stk. 4. Temperaturfølere, der skal anvendes i måleområdet -25 °C til +100 °C, skal være fabrikskalibrerede til at overholde de i projektmaterialet beskrevne krav til samlet målenøjagtighed. Undtagelse herfra er temperaturfølere der tilsluttes direkte til en analog indgang, hvor kabellængden mellem føler og UC er større end 100 m. Stk. 5. Ved anlæg hvor der er mulighed for kondens, skal der anvendes specielle følere, som har den nødvendige tæthed. |  | Hvis der anvendes modstandsfølere så skal disse være Pt1000 følere eller være termistor med modstand på minimum 2,5 k ohm. Dykrør skal være i en passende længde, således at evt. isolering kan udføreres korrekt. Det er BMS entreprenørens ansvar at undersøge dette. |
| 3.5.6.5 Differenstrykfølere |  | 3.5.6.5 Differenstrykfølere |
| Stk. 1. Differenstrykfølere skal leveres med det skalaområde i Pa hhv. kPa, der svarer til de differenstryk, de skal overvåge. Stk. 2. Følere til luft skal - via jumper indstilling - have mulighed for flere forskellige måleområder. |  | Alle trykfølere skal være med display for visning af aktuelt tryk. Tryk skal være identisk med det som vises på grafisk brugerflade. |
| 3.5.6.6 Pressostater og differenspressostater |  | 3.5.6.6 Pressostater og differenspressostater |
| Stk. 1. Pressostater og differenspressostater skal leveres med det skalaområde i Pa hhv. kPa, der svarer til de tryk, de skal overvåge. Stk. 2. Pressostaters indstilling i Pa hhv. kPa skal kunne aflæses på pressostat uden brug af værktøj. Stk. 3. Pressostater til luft skal - via jumper indstilling - have mulighed for flere forskellige måleområder. |  |  |
| 3.5.6.7 Fugtfølere |  | 3.5.6.7 Fugtfølere |
| Stk. 1. Fugtfølere skal leveres i et materiale som er velegnet til det miljø, de er placeret i. Stk. 2. Den krævede målenøjagtighed skal kunne opretholdes ved kalibrering. Stk. 3. Langtidsstabiliteten på føleren i området 30 % RF til 70 % RF skal være bedre end ± 1% RF pr. år. Dog maksimalt 2,5 % RF i hele måleområdet. Stk. 4. Det skal være muligt at måle såvel relativ fugtighed i % RH og absolut fugtighed i g H2O / kg tør luft, om nødvendigt med tilhørende temperaturføler og beregningsprogram. Beregningsprogrammet skal afvikles i undercentralen, og beregningen må ikke forsinke skannetiden betydeligt. Beregning skal foregå således, at det er muligt at regulere efter absolut fugtighed [g H2O / kg tør luft], med maksimum grænse i relativ luftfugtighed % RH, og grænseværdi i % RH fx i indblæsningskanal hvor regulering efter % RH ikke er hensigtsmæssig, hvis temperaturen ikke er konstant. |  | Ad stk. 2. Kalibreringsinterval skal minimum være 12 måneder. |
| 3.5.6.8 Lysniveaufølere |  | 3.5.6.8 Lysniveaufølere |
| Stk. 1. Lysniveaufølere skal leveres i et måleområde som svarer til det lysniveau, der er specificeret. |  | Anvendelse: <x> Lysniveau: <x> |
| 3.5.6.9 CO2-/luftkvalitets-/lufthastighedsfølere |  | 3.5.6.9 CO2-/luftkvalitets-/lufthastighedsfølere |
| Stk. 1. CO2-/luftkvalitets-/lufthastighedsfølere skal leveres i et materiale, som er velegnet til de miljøer, de er placerede i. Det gælder både luftkvalitet og lufthastighed. Stk. 2. CO2 -følere, der skal anvendes i måle området 600 – 1.000 ppm, skal være fabrikskalibrerede til at overholde de i udbudsmaterialet beskrevne krav til samlet målenøjagtighed. I temperaturområdet +20 til +28 °C (og ved et lufttryk på 1.000 – 1.025 hPa) skal den krævede målenøjagtighed kunne opretholdes med kalibreringsinterval på minimum 5 år. Stk. 3. Langtidsstabiliteten på føleren i måleområdet 600 – 1.000 ppm skal være bedre end 120 ppm (inkl. måleunøjagtighed) i hele kalibreringsperioden. D.v.s. den samlede unøjagtighed må maximalt være 120 ppm i måleområdet 600 – 1.000 ppm i hele 5-års perioden. Stk. 4. Kalibreringsindstilling skal være let tilgængelig, så bygherren selv kan kontrollere og kalibrere følerne i anlæggenes levetid. |  |  |
| 3.5.6.10 CO og benzinfølere |  | 3.5.6.10 CO og benzinfølere |
| 3.5.6.11 PIR-sensorer |  | 3.5.6.11 PIR-sensorer |
| Stk. 1. I kontorområder skal PIR-sensorer være af en type, så bevægelser ved almindeligt kontorarbejde registreres, dvs. med armbevægelser på maksimal 10 cm. Stk. 2. PIR-sensorer må ikke have indbygget holdetid der er længere end 10 sekunder. Holdetid skal lægges i undercentral/IBI-kontroller og skal kunne indstilles fra betjeningsterminalen. Stk. 3. PIR-sensorer skal leveres med en virkemåde som svarer til den funktionalitet som påkrævet og nødvendig for at dække hele området/ rummet. Således kan der ikke nødvendigvis anvendes standardkomponenter i områder som gange, laboratorier og trapperum mv. hvor der specielle krav til komponentens dækningsområder. Stk. 4. Der skal udføres dimensionering så dækningsområde optimeres og komponentantallet minimeres. Stk. 5. Der må ikke anvendes akustiske PIR-sensorer i laboratorier. |  | AAU tillader ”Radar” PIR sensorer. (Microbølgesensor.) Ad stk. 4.:Entreprenører skal sikre at hele rummet er dækket. Også ved stillesiddende arbejde i f.eks. laboratorier. |
| 3.5.6.12 Frosttermostater |  | 3.5.6.12 Frosttermostater |
| Stk. 1. Frosttermostater skal være forsynede med dampfyldte kapillarrør på minimum 3000 mm længde. Stk. 2. Frostreaktion skal udløses, hvis blot 10 % af kapillarrørslængden udsættes for temperaturer under indstillet værdi. Stk. 3. Frosttermostater skal være med automatisk tilbagestilling. Stk. 4. Frosttermostater skal være skaleret i oC. |  |  |
| 3.5.6.13 Brandtermostater |  | 3.5.6.13 Brandtermostater |
| Stk. 1. Brandtermostaterne skal være af en godkendt type iht. DS 428 med manuel reset. |  |  |
| 3.5.6.14 Rumtermostater |  | 3.5.6.14 Rumtermostater |
| Stk. 1. On/off termostater i rum skal være med accelerationselement, som skal være tilpasset reguleringsopgaven. Placering skal godkendes af bygherrens tilsyn. |  |  |
| 3.5.6.15 Motorventiler |  | 3.5.6.15 Motorventiler |
| Stk. 1. Motorventiler skal kunne manøvreres manuelt uden brug af værktøj. Hver motor skal have viser for position. Stk. 2. Modulerende motorventiler skal styres af analoge udgange. Stk. 3. Motorventilers reguleringskarakteristik skal vælges, så der sker bedst mulig tilpasning til den reguleringskreds, hvori motorventilen ifølge funktionsdiagrammet indgår. Stk. 4. Reguleringsventiler skal generelt være med en reguleringsnøjagtighed på 1:100 eller bedre. Stk. 5. For reguleringsventiler < DN20 kan en reguleringsnøjagtighed på 1:50 accepteres såfremt den tilhørende motor har en opløsning så der er minimum 100 mulige stillinger mellem lukket og fuldt åben ventil. Stk. 6. Hvis der anvendes ventilarmaturer med drejebevægelse, så skal der vedlægges dokumentation for, at ventilens lækagetab er forsvindende lavt, og at det ikke forværres over længere tids drift. Positionsvisning fra 0-100 % Stk. 7. Alle motorventiler skal have analog positionsvisning for 0 til 100 % positionsvisning på anlægsbilleder. |  | Fravalgt: Positionsvisning fra 0-100 % Stk. 7. Ad. Stk. 2.: Det tilladt at anvende BUS med 0-100% signal. Dog skal det godkendes af AAU’s drift inden udførsel. |
| 3.5.6.16 Motorer og ventiler til radiatorer |  | 3.5.6.16 Motorer og ventiler til radiatorer |
| Stk. 1. Motorer for radiatorventiler skal være modulerende og skal styres med analog udgang. Stk. 2. Motor og radiatorventil skal passe til hinanden således, at motorens vandring svarer til ventilens spindelvandring. Stk. 3. Når motor er i sin minimumsstilling skal radiatorventil være lukket og når motoren er i sin maksimale stilling skal radiatorventilen være 100 % åben. Stk. 4. Radiatorventilers reguleringsnøjagtighed skal være minimum 1:20. Stk. 5. Ventiler for kølebafler skal være min. 1:50. Stk. 6. Ventilens karakteristik skal være lineær eller eksponentiel. Kombination af motor og ventil skal fungere således, at ventil åbner i et veldefineret punkt og har et veldefineret arbejdsområde med varmeafgivelse fra 10 – 100 % udgangssignal. Stk. 7. Ventiler skal være med mulighed for forindstilling. Hvis ventil ikke kan forindstilles, skal der leveres separat forindstillingsventil. Forindstilling skal kunne udføres i minimum 5 trin. |  |  |
| 3.5.6.17 Spjældmotorer |  | 3.5.6.17 Spjældmotorer |
| Stk. 1. Spjældmotorer for friskluftspjæld, afkastspjæld, returluftspjæld, røgspjæld og brandspjæld skal være med spring/returnmotor. Stk. 2. Spjældmotorer skal have et drejningsmoment, der passer til den pågældende opgave. Spjældfabrikantens krævede moment skal overholdes. Dette kan i nogle situationer kræve mere end 1 spjældmotor på samme spjæld. Stk. 3. Spjældmotorer skal kunne manøvreres manuelt. Stk. 4. Spjældmotorer skal have viser for position. Stk. 5. Regulerende spjæld skal styres af analoge udgange. Positionsvisning Stk. 6. Alle spjældmotorer skal have analog positionsvisning. Ved spjældmotorer med spring/return skal det gælde, at tilbageføringssignalet refererer til den resulterende position for motor og fjeder. Stk. 7. Positionen skal vises på anlægsbilleder fra 0 til 100 %. |  | Fravalgt: Positionsvisning stk. 6 og stk. 7. |
| 3.5.6.18 Vejrstation |  | 3.5.6.18 Vejrstation |
| Stk. 1. Vejrstationen skal udformes således, at CTS-anlæg sikres mod skader ved lynnedslag. Signalledninger fra vejrstationens komponenter til undercentral skal sikres mod overspænding. Kommunikationen fra undercentral, hvor vejrstation er tilsluttet ud mod andre undercentraler, skal sikres mod overspænding/transienter. Stk. 2. Udetemperaturføler skal afskærmes for direkte solstråling. |  | Generelt kan den eksisterende vejrstation på xxx anvendes: Hver AAU site har som udgangspunkt en global vejrstation hvor udekonditioner hentes efter behov til hver bygning. - Ved kritiske anlæg skal der etableres egen lokal føler i bygningen. Dette aftales med AAU’s drift inden udførsel. Anvendelse: <x> Placering: <x> Bestykning: <x> Generelt skal markiser og solafskærmning m.m. styres lokalt. DVS med egen vejrstation og sikkerhedsfunktioner. Der udføres overvågning via CTS af funktionen af disse anlæg. |
| 3.5.6.19 Røgmeldere |  | 3.5.6.19 Røgmeldere |
| Stk. 1. Røgmeldere skal være godkendte iht. DS 428. |  |  |
| 3.5.6.20 Øvrige komponenter |  | 3.5.6.20 Øvrige komponenter |
|  |  | Der henvises til AAU Teknisk kravspecifikation, CTS designmanual og std. fkt. beskrivelser. |
| 3.5.7 El-arbejder |  | 3.5.7 El-arbejder |
| Stk. 1. Materialer og produkter til el-arbejder skal være iht. Molio B2.450, Basisbeskrivelse - El. |  | Anvendelse: <x> <x> |
| 3.6 Udførelse |  | 3.6 Udførelse |
| 3.6.1 Generelt |  | 3.6.1 Generelt |
| 3.6.1.1 Elmotorer |  | 3.6.1.1 Elmotorer |
| 3.6.1.2 Frekvensomformere |  | 3.6.1.2 Frekvensomformere |
|  |  | <x>-entreprenøren skal montere og programmere frekvensomformeren. Frekvensomformere skal placeres uden for aggregat og kunne aflæses/betjenes uden indgreb i anlægget. |
| 3.6.1.3 El-tracing |  | 3.6.1.3 El-tracing |
| 3.6.1.4 Potentialudligning |  | 3.6.1.4 Potentialudligning |
| 3.6.1.5 Målere |  | 3.6.1.5 Målere |
|  |  | Målerne skal visualiseres på CTS Hovedstation, og værdier skal logges på AAU eksisterende CTS server. Forbrugs- og energidata skal være til rådighed både for energiregistreringsprogram og på de flowdiagrammer, hvor målerne vises. Der skal kunne oprettes grupper af målere, der som sum betegnes som "udvalg". Målerværdier skal kunne lægges sammen og trækkes fra for dannelse af vilkårlige udvalg. Følgende værdier skal vises grafisk på CTS anlægsbilleder: - Energimåler: - Energi - Volumen - Effekt - Flow - Temperatur frem/retur - Timetæller - Elmåler: - Frekvens - Spænding - Strøm L1 - Strøm L2 - Strøm L3 - Total Kw - Total Kwh - Vandmåler: - Volumen - Flow - Timetæller |
| 3.6.1.6 Overspændingsbeskyttelse |  | 3.6.1.6 Overspændingsbeskyttelse |
| 3.6.2 Mål og tolerancer |  | 3.6.2 Mål og tolerancer |
| 3.6.2.1 Generelt |  | 3.6.2.1 Generelt |
| Stk. 1. Mål og tolerancer indbefatter, ud over geometriske mål og tolerance, også mål og tolerancer på målenøjagtighed foretaget af og på anlæg, indregulering og data. |  |  |
| 3.6.2.2 Målenøjagtighed |  | 3.6.2.2 Målenøjagtighed |
| Stk. 1. Måletolerancer, dvs. den samlede tolerance inkl. analoge følerelementer, ledninger, undercentraler, kommunikationsnet og hovedcentral, gældende på det sted hvor føleren er placeret, skal være bedre end: a) Luft Temperatur: ± 0,6 K Fugtighed: ± 5 % RF Statisk tryk: ± 3 % af måleområdet b) Vand Temperatur: ± 1 K over hele temperaturområdet Differenstemperaturer: ± 2 K over hele temperaturområdet c) Vand i anlæg for afkølet vand Temperatur: ± 0,6 K over hele temperaturområdet d) Belysning Lysniveau: ± 5 % af den målte værdi e) Impulser Impulstællinger:± 1 % CTS-værdi i forhold til målerværdi f) Slutte/brydefunktioner: Fejl accepteres ikke g) Aflæsning af potentiometerværdier fx setpunkt i en vægmonterede rumføler ± 1 % af fuld skala. h) CO2 I temperaturområdet +20 til +28 °C (og ved et lufttryk på 1.000 – 1.025 hPa) er den krævede målenøjagtighed +/- 70 ppm i måleområdet 600 – 1.100 ppm. Ved valg af CO2–følereskal der udover målenøjagtighed også tages højde for kalibreringsinterval, langtidsstabilitet og samlet målernøjagtighed. Dette er beskrevet i afsnittet CO2-følere under afsnittet automatik komponenter. Vær opmærksom på krav til kalibreringsinterval, langtidsstabilitet og samlet målenøjagtighed beskrevet i afsnittet om CO2–følere. |  | Fugtighed: ± 3 % RF Differenstemperaturer: ± 1,5 K over hele temperaturområdet e) Modul for omsætning af pulser fra målere til buskommunikation - Afvigelse på :± 0,01 % af registrerede pulser i forhold til aktuelle afgivne pulser. - Ny stk. i) - Niveauhøjde i tank/beholder + 5% af tanken højde. Generelt accepteres ikke måleunøjagtighed på data overført fra busbaserede komponenter. |
| 3.6.2.3 Logningsnøjagtighed |  | 3.6.2.3 Logningsnøjagtighed |
| Stk. 1. Hvis der anvendes komprimeringsteknikker under datalogning eller eventbaserede datalogning, skal data logges, hvis afvigelsen fra den senest loggede måleværdi er større end 1/10 af den specificerede målenøjagtighed, for temperatur dog som minimum 0,1 K. De angivne logtolerancer angår kun transmission, eventkriterium og komprimering. |  |  |
| 3.6.2.4 Reguleringsnøjagtighed |  | 3.6.2.4 Reguleringsnøjagtighed |
| Stk. 1. Generelt accepteres ikke måleunøjagtighed på data overført fra busbaserede komponenter. Stk. 2. Alle regulerede størrelser skal i driftstiden kunne fastholdes på den ønskede værdi med nedenstående nøjagtigheder: a) Varme Fremløbstemperatur: ± 2,0 K Returtemperatur: ± 2,0 K Differenstryk: ± 0,2 mVs b) Vand Vandstrøm: ± 5 % af aktuelt flow c) Rum Temperatur: ± 1K i forhold til målt værdi, som kan indeholde en konstant fejl Fugtighed: ± 5 % RF i forhold til målt værdi som kan indeholde en konstant fejl d) Ventilationskanal Temperatur: ± 1 K i forhold til målt værdi som kan indeholde en konstant fejl Fugtighed: ± 5 % RF i forhold til målt værdi som kan indeholde en konstant fejl eller Fugtighed: ± 0,2 g/kg i forhold til målt værdi som kan indeholde en konstant fejl e) Visninger Visning af ventil og spjældposition: ± 3 % f) Varmt brugsvand Fremløbstemperatur: ± 3 K g) Ventilation Indblæsningstemperatur:± 1,0 K Kanaltryk: ± 5 Pa h) Ved IBI-lysstyring må den samlede reaktionstid for at tænde/slukke lysstyringen være max 200 ms dvs. fra at en person trykker eller går ind i PIR dækningsområdet til lys i armatur påbegyndes må max tage 200 ms. |  |  |
| 3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer |  | 3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer |
|  |  | Der udføres brandtætning for egne arbejder med mindre det specifikt er beskrevet under andet fag. |
| 3.6.4 Demontering |  | 3.6.4 Demontering |
| 3.6.4.1 Generelt |  | 3.6.4.1 Generelt |
| Stk. 1. Demontering af anlæg og komponenter, der er tilsluttet CTS eller IBI, skal udover den fysiske demontering også omfatte nedlæggelse af programmer og anlægsbilleder i hovedcentral og undercentraler. |  | Ad stk.1. tilføjelse Ved demontering skal.: kabler demonteres, dokumentation opdateres/slettes. Alarmer slettet i alarm programmet. Demonterede komponenter overdrages til AAU’s. driftsafdeling. |
| 3.6.5 Opretning |  | 3.6.5 Opretning |
| 3.6.5.1 Generelt |  | 3.6.5.1 Generelt |
| Stk. 1. Hvor der er udført ændringer eller demontering af anlæg og komponenter, skal der ske opretning på automatikanlægget, så de aktuelle forhold fremgår. Opretning skal omfatte anlægsbilleder inkl. hoppunkter, menuer, rapporter mv. på hovedcentralen samt opretning af anlægsdokumentationen så denne er ajourført. |  |  |
| 3.6.6 Mærkning |  | 3.6.6 Mærkning |
| 3.6.6.1 Generelt |  | 3.6.6.1 Generelt |
| Stk. 1. Alle tryk skal graveres med trykkets funktion. Stk. 2. Komponenter, der anvender KNX, skal tillige mærkes med PA (fysiske adresse) og BCU (Buskoblere) skal mærkes med tilhørsforhold for den tilhørende enhed, der skal tilkobles, så fejltilslutning ikke forekommer. |  | Ad stk. 1. Oplæg til gravering skal leveres til bygherrens tilsyn 10 arbejdsdage inden udførelse. Oplæg vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. |
| 3.6.6.2 Anlæg og komponenter |  | 3.6.6.2 Anlæg og komponenter |
| Stk. 1. Komponenter skal leveres til de respektive entreprenører tydeligt mærkede, så tilhørsforhold er utvetydig, og montage kan ske problemfrit. Stk. 2. Mærkning skal følge komponenters ID-betegnelse og mærkningen skal angive komponentbetegnelsen i klart sprog og i hvilken undercentral, tavlekomponenten er tilsluttet. Kablet skal ved tilslutningen i tavlen forsynes med en tilsvarende mærkning. Stk. 3. Pumper, ventilatorer mv. skal mærkes på kabel såvel ved motor som i el tavle. Stk. 4. Kabler skal mærkes med kabelmærke med ID-kode (ved komponenten og i tavle) for alle komponenter, der er tilsluttet CTS også selv om leverance af komponent og el arbejdet ikke indgår i arbejdet. Stk. 5. IBI-bokse skal mærkes med diskret mærkning på undersiden af loftprofil, således at placering over loftet let og hurtigt kan identificeres. Mærkning skal aftales med bygherrens tilsyn. |  | Mærkning på komponenter udføres som kabelmærke, der udføres ikke mærkning på komponenten med skilt eller tilsvarende. Vedr. tekst/identifikation på kabelmærke se AAU’s CTS Designmanual ”B01_K08_M09_C08_N01 Designmanual”. |
| 3.6.7 Kommunikation og netværk for CTS og IBI |  | 3.6.7 Kommunikation og netværk for CTS og IBI |
| 3.6.7.1 Generelt |  | 3.6.7.1 Generelt |
|  |  | Undercentraler (andre enheder) der er tilsluttet komponenter/anlæg der er placeres udendørs på tag skal tilsluttes netværket via en fiberopkobling så overførsel af transienter til netværket undgås. Udstyr for fiberopkobling mellem undercentral og fiber leveres under BMS. |
| 3.6.7.2 Måling af båndbredde |  | 3.6.7.2 Måling af båndbredde |
| Stk. 1. Før aflevering skal det dokumenteres, at systemet samlede båndbredde opfylder de stillede krav. Det sker ved at der skal udføres en samlet måling af trafikken i hele systemet dvs. backbone og alle subnet i driftsperioden ved normal drift. Stk. 2. Dokumentation af båndbredde gælder både CTS- og IBI-systemer inden for det segment af netværket, der anvendes inden i den aktuelle bygning. Stk. 3. Målingen skal udføres i en sammenhængende periode over 8 døgn med alle enheder opkoblet og sat i normal drift. Stk. 4. Dokumentationen skal indeholde målerapport for hvert segment i netværkstopologien. |  | Fravalgt: Måling af båndbredde stk. 1, stk. 2, stk. 3 og stk. 4. KS mappen vedlægges en testrapport over test af båndbredde for eget netværk i bygningen samt for kommunikation mod HC. Det skal bla. fremgå om ”svar tider” er inden for entreprenørernes egne tolerancer/systemkrav. |
| 3.6.8 CTS undercentraler |  | 3.6.8 CTS undercentraler |
|  |  | Undercentraler og tilhørende I/O moduler skal opsættes i tavle, og placeres så der tilsigtes optimal tilgængelighed for service og inspektion og udstyret er nem at udskifte. Hardwaren skal ved aflevering fremstå som ny. Er der ridser i komponenterne vil de blive kasseret. |
| 3.6.9 IBI-anlæg |  | 3.6.9 IBI-anlæg |
| 3.6.9.1 Generelt |  | 3.6.9.1 Generelt |
| 3.6.9.2 Placering af IBI-bokse og -komponenter |  | 3.6.9.2 Placering af IBI-bokse og -komponenter |
| Stk. 1. IBI-bokse skal placeres i ganglinje let tilgængeligt for service og betjening af panel. I alle relevante rum skal det sikres, at PIR-sensorerne dækker hele gulvarealet. Stk. 2. IBI-bokse skal kunne åbnes nemt efter at de er monterede. Det skal ligeledes være let at skifte sikringer. |  | Ad stk. 1. IBI-bokse skal muligt er placeret i gange/områder så brugerne ikke generes når de serviceres. Rådgiver skal angive hvor IBI-bokse kan placeres så der kan etableres det nødvendige serviceområde, uden at man er i karambolage med andre installationer. |
| 3.6.9.3 Eftervisning af belastningskrav |  | 3.6.9.3 Eftervisning af belastningskrav |
| Stk. 1. Tre log-data pr. reguleringssløjfe (setpunkt, måleværdi og manøvreorgan) dækkende minimum 10 dages drift skal eftervise at HVAC anlæg kan overholde de stillede belastningskrav. |  | Fravalgt: Eftervisning af belastningskrav stk. 1. Der logges følgende punkter pr. 15 min. Følere med tilhørende setpunkt. Alle manøvreorganer der indgår i reguleringssløjfen. |
| 3.6.10 Automatikkomponenter for CTS og IBI |  | 3.6.10 Automatikkomponenter for CTS og IBI |
| 3.6.10.1 Generelt |  | 3.6.10.1 Generelt |
| Stk. 1. Komponenter, der er placeret udendørs og som kan være udsat for transienter (fx mast eller tilsvarende), skal beskyttes mod transienter med transientbeskyttelse på samtlige signalledninger. |  | Ad. Stk. 1 Præcisering.: Ved enkelt signaler transientbeskyttes den enkelte komponent. Ved hele anlæg udendørs beskyttes kun forsyningskabel og buskommunikation ind/ud af tavlen, således at andre anlæg/tavler i bygningen ikke ødelægges. DVS at selve BMS tavlen som betjener udendørsanlægget ikke beskyttes. Ny stk. 2. Automatikkomponenter der er placeret på udendørs anlæg skal placeres inde i aggregatet/kanaler eller beskyttes mod vejrliget ved afskærmning af komponenter mod regn, sne, kondens og UV-stråling. Beskyttelsen/placeringen må ikke forhindre eller vanskeliggøre adgangen til komponenterne. |
| 3.6.10.2 Vejrstation |  | 3.6.10.2 Vejrstation |
| Stk. 1. Vejrstation skal monteres på mast, der kan vippes eller på anden måde er let tilgængelig for service. Stk. 2. Højde skal være minimum 2 m over øverste anlæg/bygningsdel på tag. Stk. 3. Vejrstationen skal monteres forsvarligt, således at den ved kraftig vind, ikke beskadiger andre bygningsdele. |  |  |
| 3.6.10.3 Montage af følere på væg |  | 3.6.10.3 Montage af følere på væg |
| Stk. 1. Vægmonterede følere, betjeningspaneler, impulstryk mv. skal placeres efter aftale med bygherrens tilsyn med respekt for korrekt måling, således at måleværdien repræsenterer de faktiske forhold i rummet. Stk. 2. Betjeningspaneler skal placeres, så de er let tilgængelige for betjening og display er synlig for aflæsning. Stk. 3. Rør og huller i væg skal forsegles for at forhindre at luftstrømninger forårsager falske målinger. Der må ikke være "luft-træk" gennem selve følerhuset på væg med fejlmåling til følge. Stk. 4. Rumfølere skal generelt placeres 1,5 - 1,8 m over færdigt gulv. Stk. 5. Det skal undgås, at der monteres flere følere af forskelligt design ved siden af hinanden. Stk. 6. Er der flere målinger på samme sted, fx temperatur, fugt og CO2, skal det tilstræbes, at følerelementer er placerede i samme kapsling, uden at disse dog på nogen måde må forstyrre nogen af de enkelte målinger. Den endelige udformning skal godkendes af bygherrens tilsyn. |  |  |
| 3.6.10.4 Montage af følere i anlæg |  | 3.6.10.4 Montage af følere i anlæg |
| Stk. 1. Følere skal placeres på anlæg, så uønskede tryk og temperaturer undgås fx referencetryk og udstråling fra varme-/køleflader. Hvis dette ikke er muligt, skal følere forsynes med strålingsbeskyttelse. Stk. 2. Følere skal monteres på aggregater på en sådan måde, at utætheder i aggregater undgås. Alle tidligere og nye anboringer skal tætnes solidt. Utætheder i kanaler, låger og lemme må ikke påvirke målingerne, der må således ikke være "luft-træk" gennem selve følerhuset på kanal med fejlmåling til følge. Stk. 3. Følere anbragt på udsatte steder skal afskærmes forsvarligt mod beskadigelser. Afskærmning skal aftales med bygherrens tilsyn. Stk. 4. Entreprenøren har ansvaret for korrekt funktion af komponent og skal derfor påtale hvis arbejder i forbindelse med montage udført under andre entrepriser begrænser eller på sigt ødelægger komponentens funktion. |  | Ad stk. 1. Trykfølere i kanaler i betjeningsområdet skal have referencetryk ført til trykneutralt område, således at uønskede trykpåvirkninger undgås, f.eks. ved at føre referencetrykslanger til gangarealer. Ad stk. 4.: Komponenter skal placeres så der er tilstrækkeligt frit rum til servicering og vedligeholdelse. Nyt stk. 5. Ved måling i ventilationskanaler skal det sikres, at måleværdien repræsenterer den reelle vægtede værdi. Det skal ske ved at gennemsnitsmålinger med flere følere, eller ved opspænding af en gennemsnitsføler med passende længde. |
| 3.6.10.5 Justering af manøvreorganer |  | 3.6.10.5 Justering af manøvreorganer |
| Stk. 1. Trækstænger imellem spjældmotorer og spjæld skal justeres omhyggeligt, og det skal kontrolleres, at motordrev er monteret forsvarligt, så spjældregulering kan ske uden ryk og med mindst mulig hysterese. |  |  |
| 3.6.10.6 Justering af motorventilkobling |  | 3.6.10.6 Justering af motorventilkobling |
| Stk. 1. Der skal foretages nødvendige justeringer af koblinger imellem ventilarmatur og motordrev. Stk. 2. Ansvaret for korrekt funktion af ventil og ventildrev gælder også hvor radiatorventiler og/eller tilhørende ventildrev, er leveret af andet arbejde. |  |  |
| 3.6.10.7 Frosttermostater |  | 3.6.10.7 Frosttermostater |
| Stk. 1. Der skal leveres og monteres de nødvendige frosttermostater for at dække varmefladen. Stk. 2. Kapillarrør skal "sys" på varmefladen, så overfladen dækkes i hele bredden, og afstanden mellem de vandrette stykker af kapillarrøret ikke overstiger 200 mm. Stk. 3. Hvis termostathuset er en del af det aktive følerelement, skal dette tydeligt respekteres ved montage. |  |  |
| 3.6.10.8 Øvrige komponenter |  | 3.6.10.8 Øvrige komponenter |
|  |  | VAV-spjæld VAV-spjæld / eller zone spjæld skal kunne kommanderes til at åbne så der gives mulighed for at udføre natkøling med ventilationsanlægget iht. beskrivelserne i AAU Teknisk kravspecifikation, CTS designmanual og std. fkt. beskrivelser. |
| 3.6.11 Afprøvning af automatik for CTS og IBI |  | 3.6.11 Afprøvning af automatik for CTS og IBI |
| 3.6.11.1 Generelt |  | 3.6.11.1 Generelt |
| 3.6.11.2 Punktafprøvning |  | 3.6.11.2 Punktafprøvning |
| Stk. 1. Der skal udføres punktafprøvning. Al afprøvning skal ske i nært samarbejde med bygherrens tilsyn og det skal planlægges og koordineres med øvrige arbejder. Stk. 2. Alle programmer, der kan have indflydelse på det endelige punkt til punkt forbindelse, skal være indlæst. Stk. 3. Punktafprøvning skal foretages fra periferikomponent til grafisk skærmbillede. Arbejdet skal sikre, at alle komponenter er rigtigt forbundet og at de har fat i de rigtige elementer på den grafiske brugerflade og at hele kæden er fejlfri. Dette gælder følgende komponenter: a) Periferikomponent b) Kabler, samlinger mv. c) Tavle d) Undercentral e) Netværk f) Hovedcentral g) Database h) Grafisk brugerflade. Dette gælder også for data der overføres via netværk / bus. Stk. 4. Punktafprøvning skal dokumenteres på anlægsspecifikke skemaer eller i et system, der kun omhandler aktuelle datapunkter. Dokumentationen skal udføres i takt med arbejdets fremdrift. |  | Ad. Stk. 4.: Opmærkning, kabling samt skilte skal ligeledes dokumenteres. |
| 3.6.11.3 Funktionsafprøvning |  | 3.6.11.3 Funktionsafprøvning |
| Stk. 1. Punktafprøvning skal være udført inden funktionsafprøvningen påbegyndes. Stk. 2. Funktionsafprøvning skal foretages, så snart pumper og ventilatorer må startes. Stk. 3. Alt software, der er implementeret i systemet, skal være indlæst med alle parametre, konstanter, undertrykkelser, tidsforsinkelser mv. Stk. 4. Der skal foretages funktionsafprøvning af hvert enkelt delafsnit i funktionsbeskrivelsen, omfattende bl.a. for følgende: a) Opstartsfunktioner b) Driftsfunktioner c) Nedlukningsfunktioner d) Sikkerhedsfunktioner e) Alarmfunktioner. Stk. 5. Opstartsfunktioner skal simuleres ved minimum 2 forskellige udetemperaturer, én højere og én lavere end +3oC. Stk. 6. Der skal stilles personale til rådighed for at eftervise, at alle funktioner er som foreskrevet. Stk. 7. Funktionsafprøvning skal dokumenteres med checkmærke ud for hvert afsnit i funktionsbeskrivelsen. Dokumentationen skal afspejle, at alle funktioner i alle logiske kombinationer er kontrollerede. Hvis funktionsbeskrivelsen ikke er tilstrækkeligt detaljeret til dette, skal der anvendes supplerende skemaer fx ved mere komplicerede anlæg med mange ens funktioner som fx kølecentraler og ventilationszoner med efterbehandling. Der skal være dato og initialer på sidste side af funktionsbeskrivelsen samt liste med tilhørende skemaer. Stk. 8. Funktionsafprøvning der dokumenteres i skemaer, skal dokumenteres med checkmærke ud fra hvert afprøvningspunkt. Nederst på skemaet skal mærkes med dato og initialer. Stk. 9. Versionsnummer for undercentralprogram, der er funktionsafprøvet, skal noteres på kontrolskema for funktionsafprøvning. |  | Der skal udføres afprøvning af nye anlægsbilleder, plantegninger, menu’er og driftskontroloversigter i forbindelse med konverteringen. Alle funktioner for betjening skal afprøves det være sig: - Omskifter funktion. - Tidsprogrammer. - Kurver. - Indstilling af setpunkter, grænseværdier etc. - Visning af logninger. - Hoppunkter og menuer. - Kald af funtionsbeskrivelser og dokumentation. - Alarmer og overstyringer. - Etc. Afprøvningen af billeder skal dokumenteres med checkmærke ud fra hvert måleværdi/betjeningsfunktion. |
| 3.6.11.4 Dokumenteret looptuning for CTS og IBI |  | 3.6.11.4 Dokumenteret looptuning for CTS og IBI |
| Stk. 1. Alle lukkede reguleringssløjfer skal looptunes. Det vil sige at reguleringsparametre som P, I og D skal tilpasses anlæggets eller zonens dynamiske egenskaber, så reguleringssløjfen hverken er ustabil eller overstabil. Stk. 2. Ved sammenhængende sløjfer skal den indre, den ydre og eventuelle mellemsløjfer looptunes hver for sig. Indstillingsværdier for reguleringsparametre beregnes og indstilles ud fra en registrering af reguleringsobjektets dynamiske egenskaber. Stk. 3. Den endelige looptuning skal først foretages, når funktionsafprøvningen er afsluttet, og reguleringssystemet virker korrekt. Stk. 4. Der skal disponeres med, at looptuning for CTS skal udføres af minimum 2 omgange. Første gang når anlæg idriftsættes. Hvis vand og luft ikke er indreguleret, indstilles parametrene på erfaringsværdier, anden gang efter indregulering af vand og luftmængder. Herefter skal reguleringssløjfer fungere uden pendlinger. Stk. 5. IBI-looptuning skal udføres når der er udført indregulering af luft og vandmængder. Inden da skal IBI-zonen fungere med indlagte reguleringsparametre der erfaringsmæssigt giver en fornuftig regulering af rummet/zonen. Stk. 6. Efter looptuningen skal reguleringssløjfer være stabile og kunne reagere hurtigt på ændringer. Stk. 7. Fælles forsyningsanlæg som fx køle- og varmecentraler skal looptunes 2 gange med hhv. 25 % og 90 % belastning. Stk. 8. Looptuning skal foretages som en step response. Alle reguleringssløjfer skal være aktive. Alle looptuninger skal foretages under forhold, der repræsenterer looptuningens formål. Dvs. looptuning af varmesekvens skal foretages ved lave temperaturer og kølesekvenser ved høje temperaturer. Stk. 9. Step response skal udføres efter nedenstående fremgangsmåde: a) Reguleringen skal være uden svingninger i en passende periode, og måleværdi skal være lig med setpunktet. b) Setpunktet øges med ca. 10 % (ventilationsanlæg typisk 3º C, varmeanlæg typisk 5º C). c) Den målte værdi skal herefter være stabil uden svingninger. Der tillades et begrænset oversving (max 20 %), et mindre undersving (max 10 %) samt et lille oversving (max 5 %) inden måleværdien skal være i ro og lig med det nye setpunkt. d) Setpunktet stilles herefter tilbage igen, og reguleringen observeres ved øget og sænket setpunkt. Stk. 10. For CTS skal det dokumenteres ved step response, at alle reguleringssløjfer, der indgår i de tekniske anlæg virker korrekt. Der skal som minimum udføres et step response for hver funktion (opvarmning, køling, trykregulering, befugtning, affugtning mv.) pr. anlæg. Stk. 11. For IBI-rum og -zoner skal det dokumenteres ved step respons, at reguleringssløjfer for både køling, opvarmning, CO2 og lys virker korrekt. Alle typer IBI-rum/-zoner skal være ligeligt repræsenteret. Stk. 12. Resultatet af looptuningen skal dokumenteres som kurve og/eller som regneark. Looptuning skal dokumentere at både bygningsautomatik og HVAC-anlæg fungerer og er regulerbare. Alle loggede data, der indgår i reguleringssløjfen og som har betydning for looptuningen, skal vises (setpunkter, følere og manøvreorganer). Såfremt andre forhold har indflydelse på step response testens udfald som fx udetemperaturen, skal disse forhold også være dokumenteret i samme looptuningsrapport. Stk. 13. Looptuningsrapporten skal vise, at sløjferne hverken er ustabile eller overstabile, hvorved der menes, at en reguleringssløjfe er sløv og for lang tid om at indstille sig på en ny værdi. Dokumentationen skal også anvendes til at afsløre eventuelle fejl i HVAC-anlæg. Stk. 14. Såfremt bygherrens tilsyn ved afprøvning af anlægs reguleringsfunktioner finder anlæg, hvor looptuningen ikke svarer til den godkendte looptuningsrapport, kan yderligere dokumentation afkræves. Looptuningsrapport som kurver Stk. 15. Dokumentationen skal afleveres for alle reguleringssløjfer, som step response i form af kurver printet i læsbare farver og med målestok der viser, at reguleringsparametre er optimalt indstillet. Stk. 16. Looptuningsrapporten skal godkendes af bygherrens tilsyn. Såfremt bygherrens tilsyn ikke kan godkende de udførte step response, skal looptuning udføres på ny og den leverede dokumentation skal denne gang også indeholde de indstillede proportionalbånd, integrationstid, og evt. derivatvirkning for hver enkelt reguleringssløjfe. Looptuningsrapport som regneark Stk. 17. Dokumentationen skal afleveres som Excel kompatible regneark, hvor venstre søjle er tidsstempel, og de efterfølgende kolonner indeholder logdata. Alle kolonner skal være navngivet med aftalt ID-betegnelse. Stk. 18. Dokumentationen skal godkendes af bygherrens tilsyn. Såfremt bygherrens tilsyn ikke kan godkende de udførte step respons skal looptuning udføres på ny og den leverede dokumentation skal denne gang også som ovenfor således, at reguleringsstabiliteten dokumenteres både indeholde de indstillede proportionalbånd, integrationstid, og evt. derivatvirkning. |  | Fravalgt: Looptuningsrapport som kurver stk. 15 og stk. 16. Fravalgt: Looptuningsrapport som regneark stk. 17 og stk. 18. Ad stk. 11. Der skal udarbejdes stepresponskurver for <x>% af hver zonetype. Ad. stk. 4. erstattes af: Der skal først udføres indregulering af CTS når vandmængder og luftmængder er indreguleret af de respektive fagentreprenører. Reguleringssløjfen på CTS-anlægget skal indtil indregulering kan udføres være indstillet med erfaringsværdier for den pågældende anlægstype. Ad stk. 11. Der skal som minimum udarbejdes 1 stepresponsekurver for hver enkelt zonetype. Der udføres samlet stepresponse for 20 % af det samlede zoneantal, udvalgt så der indgår rum som har forskellig orientering, forskellig etage og er tilsluttet forskellige forsyningsanlæg. Der vælges rum som har forskellig størrelses eller hvor luftmængde/varme eller køle behov ikke er ens. Entreprenøren udarbejder oplæg over hvilke rum der udføres stepresponse for som godkendes af byggeledelsen i samarbejde med rådgiver og bygherre. |
| 3.6.11.5 Fejlfinding på andre HVAC-anlæg |  | 3.6.11.5 Fejlfinding på andre HVAC-anlæg |
| Stk. 1. BMS-anlæggets hovedcentral skal i installationsfasen anvendes til at fejlfinde øvrige installationer. Dette kan først ske når der er udført indregulering af vand og luft mv. af anden entreprenør. Dette sker ved datalogning af alle relevante ind- og udgange, dokumenteret ved step response kurver. Stk. 2. De loggede data skal løbende gemmes på harddisken, og de sammenhørende data skal kunne fremvises ved få indtastninger ½ år tilbage i tiden. Disse rapporter skal dels dokumentere, at reguleringssløjferne er stabile ved forskellige belastninger, dels skal de anvendes til fejlfinding på de øvrige HVAC installationer. Stk. 3. Hvis der under fejlfindingen konstateres anlæg, der ikke er regulerbare, skal dette oplyses til bygherrens tilsyn. |  | Med andre HVAC-anlæg menes arbejder inden for de øvrige fagområder dvs., ventilation, varme, køling mv. Dette skal gælde for alle: Brugsvandsanlæg. Varmeanlæg. Ventilationsanlæg. Køleanlæg. Følgende anlæg skal fejlfindes via BMS-anlæggets hovedcentral: - <x> |
| 3.6.12 El-arbejder |  | 3.6.12 El-arbejder |
| Stk. 1. Udførelse af el-arbejder skal være iht. Molio B2.450, Basisbeskrivelse - El. |  | <x> |
| 3.7 Relationer til andre arbejder |  | 3.7 Relationer til andre arbejder |
| 3.7.1 Generelt |  | 3.7.1 Generelt |
|  |  | - Ved anlæg med intern selvstændig automatik (leveret af 3 part) der er tilsluttet BMS skal BMS-entreprenøren medvirke ved funktionstest for disse anlæg. - Arbejdet omfatter for disse anlæg via BMS anlæg at udfører dokumentation i form af datalogning af alle reguleringsværdier. Hvis det er muligt skal der udføres step-response. De i udbudsmaterialet oplyste motordata for ventilatorer, pumper m.v., skal CTS-entreprenøren kontrollere via byggeleder hos de enkelte leverandører inden tavle produktion påbegyndes. Automatikentreprenøren skal via byggeleder indhente manglende oplysninger hos øvrige entreprenører, specielt med hensyn til tegninger, klemnumre, osv. |
| 3.7.2 Forudgående arbejder |  | 3.7.2 Forudgående arbejder |
| 3.7.3 Koordinering |  | 3.7.3 Koordinering |
| 3.7.3.1 Generelt |  | 3.7.3.1 Generelt |
| Stk. 1. Arbejdet omfatter at indhente og koordinere de for arbejdet nødvendige oplysninger. Såfremt de pågældende tredje parts leverandører ikke leverer de ønskede oplysninger umiddelbart, skal kommunikationen ske igennem bygherrens tilsyn. |  | Følgende demonterede bygningsdele skal forblive bygherrens ejendom og sættes i depot: - <x> Der skal indhentes alarm- og driftssignal fra f.eks. pumpebrønde. Alarm skal behandles som høj prioritet. Klemmenumre og test aftales direkte med tredje part. |
| 3.7.3.2 Føringsveje |  | 3.7.3.2 Føringsveje |
| 3.7.4 Overdragelse |  | 3.7.4 Overdragelse |
| 3.8 Sikkerhed og sundhed |  | 3.8 Sikkerhed og sundhed |
| 3.8.1 Generelt |  | 3.8.1 Generelt |
| 3.8.2 Særlig farligt arbejde og særlige risici |  | 3.8.2 Særlig farligt arbejde og særlige risici |
| Stk. 1. Såfremt arbejde med sundhedsfarlige stoffer ikke kan undgås, skal det udføres af personer med relevant uddannelse. Stk. 2. Arbejdet skal udføres med relevante personlige værnemidler. Stk. 3. Andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet, må ikke opholde sig så nær arbejdsstedet, at de udsætter sig for sundhedsfarlig påvirkning. Stk. 4. Arbejdsområdet skal afspærres for uvedkommende i nødvendigt omfang. Stk. 5. Der skal opsættes advarselsskilte i nødvendigt omfang. Stk. 6. Såfremt entreprenøren bliver opmærksom på sundhedsfarlige stoffer, der ikke er angivet i projektmaterialet, skal der omgående rettes henvendelse til bygherrens tilsyn. Stk. 7. Forringet luftkvalitet i lukkede rum, som følge af emission fra arbejdet, skal søges begrænset ved ventilation og/eller regulering af temperatur og luftfugtighed. |  | Arbejde med <x> skal udføres <x> Hvis der er i forbindelse med entreprenørens arbejde er forhold, hvor der er risici og skal tages forholdsregler, skal disse listes ovenfor. Hvis der ikke vurderes at være særlig farlig arbejde eller risici (LAUS, Giftige kemikalier/stoffer med videre), kan ovenstående sætning slettes. |
| 3.9 Kontrol |  | 3.9 Kontrol |
| 3.9.1 Generelt |  | 3.9.1 Generelt |
|  |  | Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: - <x> |
| 3.9.2 Projekteringskontrol |  | 3.9.2 Projekteringskontrol |
| 3.9.3 Kontrol af undersøgelser |  | 3.9.3 Kontrol af undersøgelser |
| 3.9.4 Materiale- og produktkontrol |  | 3.9.4 Materiale- og produktkontrol |
| Arbejdsdokumenter Stk. 1. Entreprenøren skal kontrollere at aftalte ændringer er indarbejdet i processkemaer og funktionsbeskrivelser for CTS og IBI. Stk. 2. Entreprenøren skal via bygherrens tilsyn indhente aktuelle motordata på motorer, der skal strømforsynes fra CTS fra de øvrige entreprenører og kontrollere, at de oplyste motordata er i overensstemmelse med de udarbejdede kredsskemaer, tavletegninger mv. Stk. 3. Entreprenøren skal indhente aktuelle elforsyningsdata til egne tavler og IBI-bokse som fx kortslutningsniveau mv. fra bygherrens tilsyn og kontrollere, at de er i overensstemmelse med udarbejdede kredsskemaer, tavletegninger mv. Komponentspecifikationer Stk. 4. Entreprenøren skal indhente aktuelle data som fx flow og tryktab for ventilberegning fra bygherrens tilsyn. Entreprenørens ventilberegninger skal fremsendes til bygherrens tilsyn til gennemsyn. Entreprenøren skal kontrollere, at de bestilte og efterfølgende leverede ventiler stemmer overens med de ventilberegninger, bygherrens tilsyn har kommenteret. Stk. 5. Entreprenøren skal kontrollere, at de bestilte og efterfølgende leverede tryk- og differenstrykmålingskomponenter stemmer overens med de oplyste måleområder. Stk. 6. Entreprenøren skal kontrollere, at bestilte og efterfølgende leverede spjældmotorer stemmer overens med fabrikantens krav til momenter. |  |  |
| 3.9.5 Modtagekontrol |  | 3.9.5 Modtagekontrol |
| 3.9.5.1 Generelt |  | 3.9.5.1 Generelt |
| 3.9.5.2 Tavler |  | 3.9.5.2 Tavler |
| Stk. 1. Modtagekontrol skal mindst omfatte: a) Kapslingsklasse b) Opmærkning. |  |  |
| 3.9.6 Udførelseskontrol |  | 3.9.6 Udførelseskontrol |
| 3.9.6.1 Generelt |  | 3.9.6.1 Generelt |
| 3.9.6.2 CTS og IBI-anlæg |  | 3.9.6.2 CTS og IBI-anlæg |
| Stk. 1. Alle anlæg skal sættes i drift og looptunes i samarbejde med andre arbejder. Både punktafprøvning, funktionsafprøvning og looptuning skal dokumenteres og kontrolleres løbende i takt med at arbejdet udføres. Stk. 2. Der skal udføres funktionskontrol af alle måleinstrumenter inden opstart. Stk. 3. Udførelseskontrol af CTS og IBI-anlæg skal mindst omfatte følgende: a) Placering af komponenter iht. processkema inden montage herunder at afstandskrav til komponentplacering er opfyldt b) Kontrol af dokumentation for punktafprøvning inden idriftsætning - c) Kontrol af dokumentation for funktionsafprøvning inden idriftsætning. |  | Ad pkt. c) Funktionsafprøvningen skal udføres så alle de enkelte delfunktioner/afsnit i funktionsbeskrivelse afprøves og således at afprøvningen af de enkelte delfunktioner/afsnit dokumenteres |
| 3.9.6.3 Hovedcentral |  | 3.9.6.3 Hovedcentral |
| Stk. 1. Udførelseskontrol af server/klient skal mindst omfatte: a) Opbygning, måleværdier, tekster, hoppunkter i anlægsbilleder inden idriftsætning. Alle delelementer præsenteret på anlægsbilleder og beskrevet i funktionsbeskrivelse skal være omfattet af anlægsbilledetest b) Opbygning, måleværdier, tekster, hoppunkter i projektspecifikke rapporter inden idriftsætning c) Kurver til datalogning (måleropsamlinger) inden aflevering d) Opsætning af log- og trendrapporter inden idriftsætning e) Opsætning af data i energirapporter og øvrige projektspecifikke rapporter f) Opsætning af alarmer og alarmlister inkl. alarmprioritering, alarmroutning og alarmrapporter g) Hændelsesrapport h) Opsætning af brugerrettigheder. Stk. 2. Det skal kontrolleres, at backup udføres korrekt, er funktionsdygtig og at backup sker iht. backuprutinen. |  |  |
| 3.9.6.4 Undercentraler |  | 3.9.6.4 Undercentraler |
| Stk. 1. Udførelseskontrol af undercentraler skal mindst omfatte: a) Funktion ved strømsvigt/-udfald inden idriftsætning. - b) Kommunikation med øvrige enheder inden idriftsætning. |  |  |
| 3.9.6.5 CTS-funktionskontrol |  | 3.9.6.5 CTS-funktionskontrol |
| Stk. 1. Udførelseskontrol skal omfatte: a) Funktion af anlægs omskiftere og driftsformer herunder tidsprogrammer inden idriftsættelse b) Funktion af opstart og stop funktioner inden idriftsættelse c) Funktion af sikkerhedsfunktioner brand / frost mv. inden idriftsættelse d) Funktion af reguleringer inden idriftsættelse e) Funktion af fejlsignaler og alarmer inden idriftsættelse - f) Funktion af flow- og energiregistrering efter idriftsættelse. |  | Afprøvningen skal udføres så alle afsnit i funktionsbeskrivelse afprøves. |
| 3.9.6.6 IBI-funktionskontrol |  | 3.9.6.6 IBI-funktionskontrol |
| Stk. 1. Udførelseskontrol skal mindst omfatte: a) Funktion af tryk inden idriftsætning b) Sluk/tænd funktion af PIR følere inden idriftsætning c) Bevægelsesfunktion af tilstedeværelsessensorer (lysdiode tænder) inden idriftsætning d) Funktion af lysføler inden idriftsætning e) Funktion af lysdæmper inden idriftsætning f) Funktion af ur inden idriftsætning g) Funktion af timer inden idriftsætning h) Summation af PIR inden idriftsætning i) Zonestyring af temperatur inden idriftsætning j) Setpunktindstilling inden idriftsætning - k) Funktion af betjeningspanel inden idriftsætning. |  | Afprøvningen skal udføres så alle afsnit i funktionsbeskrivelse afprøves. |
| 3.9.6.7 Installationer |  | 3.9.6.7 Installationer |
| Stk. 1. Udførelseskontrol skal mindst omfatte: a) Nærføring af kabler i føringsveje efter oplægning b) Bøjningsradius af kabler i føringsveje efter oplægning c) Brandsikring ved gennemføringer (løbende) d) Kabelforskruninger (løbende) e) Kabeldimensioner (løbende) f) EMC-krav (løbende) - g) Adskillelse mellem installationstyper fx maskininstallation og bygningsinstallation. |  |  |
| 3.9.6.8 Tavler |  | 3.9.6.8 Tavler |
| Stk. 1. Udførelseskontrol skal mindst omfatte: a) Størrelse af sikring inden produktion b) Kontrol af motorstørrelse i relation til forsikring / frekvensomformer, maksimalafbryder, forsyningskabel mv. inden produktion c) Montering af skinnesystemer og ledningsforbindelser inden idriftsætning d) Indvendig rengøring inden aflevering - e) Rengøring af overflader udvendig og fjernelse af folieafdækninger mv. inden aflevering. |  |  |
| 3.9.7 Slutkontrol |  | 3.9.7 Slutkontrol |
| 3.9.7.1 Generelt |  | 3.9.7.1 Generelt |
| 3.9.7.2 Samordnede slutkontrol for flere arbejder 3.9.7.3 Funktionsafprøvning iht. Bygningsreglement Stk. 1. I god tid inden funktionsafprøvning iht. Bygningsreglementet - som nærmere angivet i arbejdsbeskrivelsen for bygningsinstallationer - skal nærværende entreprenør have gennemgået, kontrolleret og fremsendt dokumentation til bygherrens tilsyn for, at krav angivet i DS 428 er opfyldt for egne arbejder. |  | 3.9.7.2 Samordnede slutkontrol for flere arbejder 3.9.7.3 Funktionsafprøvning iht. Bygningsreglement |

4. Bygningsdelsbeskrivelser

Her indsættes de projektspecifikke bygningsdelsbeskrivelser.

Bilag 1 Udbudskontrolplan

Molio dokument id: 7.460		Molio revision: 3.00				Molio revisionsdato:	2019-05-06

Udarbejdet:			Kontrolleret:				Godkendt:

| Nr. | Emne | Reference | Metode | Omfang | Tidspunkt | Acceptkriterium |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projekteringskontrol |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kontrol af undersøgelser |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiale- og produktkontrol |  |  |  |  |  |
|  | Arbejdsdokumenter |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Arbejdstegninger, kredsskemaer, forbindelsesdokumentation, processkemaer. |  | Kontrol af funktionalitet og klemnumre | 100 % | Inden dokumentation sendes til tavleværksted | Overensstemmelse med processkemaer og komponent datablade |
| 3.2 | Processkemaer og funktionsbeskrivelser til tekniske anlæg | ARB 3.9.4 | Kontrol af dokumentation | 100 % | Inden design af anlægsbilleder på hovedcentral og programmering af undercentral og IBI-controllere | Overensstemmelse med projektmateriale |
| 3.3 | Motordata | ARB 3.9.4 | Kontrol af dokumentation | 100 % | Inden dokumentation sendes til tavleværksted | Overensstemmelse med udførte kredsskemaer og tavletegninger |
| 3.4 | Elforsyning og kortslutningsdata | ARB 3.9.4 | Kontrol af dokumentation | 100 % | Inden dokumentation sendes til tavleværksted | Overensstemmelse med udførte kredsskemaer og tavletegninger |
|  | Komponentspecifikationer |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Ventiler og ventilberegninger | ARB 3.9.4 | Kontrol af dokumentation | 100 % | Inden ventiler bestilles | ARB 3.5.6.15 ARB 3.5.6.16 |
| 3.6 | Måleområder for tryk- og differenstrykmålinger | ARB 3.9.4 | Kontrol af dokumentation | 100 % | Inden komponenter bestilles | ARB 3.5.6.1 ARB 3.5.6.5 ARB 3.5.6.6 |
| 3.7 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Modtagekontrol |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Udførelseskontrol |  |  |  |  |  |
|  | Anlægsfunktioner |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Punktafprøvning | ARB 3.9.6.2 | Funktionskontrol og kontrol af dokumentation | 100 % | Inden idriftsætning | ARB 3.6.11.2 |
| 5.2 | Funktionskontrol CTS | ARB 3.9.6.2 ARB 3.9.6.5 | Funktionskontrol og kontrol af dokumentation | 100 % | Inden idriftsætning | ARB 3.6.11.3 |
| 5.3 | Funktionskontrol IBI | ARB 3.9.6.2 ARB 3.9.6.6 | Funktionskontrol og kontrol af dokumentation | 100 % | Inden idriftsætning | ARB 3.6.11.3 |
| 5.4 | Dynamiske anlægsbilleder | ARB 3.9.6.3 | Visuel kontrol | 100 % | Inden idriftsætning | ARB 3.5.2.13 |
|  | Undercentraler/Hovedcentral funktioner |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Regulering / looptuning | ARB 3.9.6.2 ARB 3.9.6.5 | Visuel kontrol | 100 % respons | Efter indregulering af luft og vand | ARB 3.6.11.4 |
| 5.6 | Drifts- og alarmprioritering | ARB 3.9.6.3 | Visuel kontrol | 15 % | Inden testperiode | ARB 3.5.2.14.8 |
| 5.7 | Alarmliste, -rapport | ARB 3.9.6.3 | Visuel kontrol | 100 % | Inden testperiode | ARB 3.5.2.14.10 ARB 3.5.2.14.11 |
| 5.8 | Hændelsesrapport | ARB 3.9.6.3 | Visuel kontrol | 100 % | Inden testperiode | ARB 3.5.2.14.13 |
| 5.9 | Datalogningsopsætning | ARB 3.9.6.3 | Visuel kontrol | 100 % | Inden testperiode | ARB 3.5.2.15.1 |
| 5.10 | Lograpportopsætning | ARB 3.9.6.3 | Visuel kontrol | 100 % | Inden testperiode | ARB 3.5.2.15.2 |
| 5.11 | Netværk, måling af båndbredde |  | Via PC-testprogram | 100 % | Inden testperiode | ARB 3.5.3.3 |
| 5.12 | Målere for energi og flow | ARB 3.9.6.5 | Visuel kontrol inkl. målerstand og signaloverførsel | 100 % | Inden testperiode | B2.400 ARB 3.5.1.6 B2.400 ARB 3.6.1.5 |
| 5.13 | Udfald / strømsvigt | ARB 3.9.6.4 | Funktionskontrol | 100 % | Inden idriftsætning | ARB 3.5.2.6 ARB 3.5.4.5.1 |
| 5.14 | Alarmblokering | ARB 3.9.6.3 | Visuel kontrol | 15 % | Inden testperiode | ARB 3.5.2.14.7 |
| 5.15 | Alarmroutning | ARB 3.9.6.3 | Visuel kontrol | 100 % | Inden testperiode | ARB 3.5.2.14.9 |
|  | Efterfølgende punkter er kun relevante såfremt de ikke projektspecifikt er fravalgte |  |  |  |  |  |
|  | Elarbejde |  |  |  |  |  |
|  | Montage af tavler |  |  |  |  |  |
| 6 | Slutkontrol |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |  |  |  |

På større CTS-arbejder skal ovenstående udbudsplan bearbejdes og gøres projektspecifik.